SADRŽAJ

1. UVOD	3

1.1.	Djelatnost Društva	3

1.2.	Pravni status, organizacija i kadrovska struktura	4

1.3. Normativna regulativa kao ograničavajući faktor ili stimulans u obavljanju djelatnosti  Društva	6

1.4. Tehnička opremljenost	8

1.5. Izvori finansiranja	10

1.6. Saradnja sa organima, javnim službama i drugim organizacijama, koja je od uticaja na realizaciju Programa	12

1.7. Saradnja sa međunarodnim finansijskim organizacijama	13

2. SREDNJOROČNA PROJEKCIJA RAZVOJA SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA ZA PODRUČJE GLAVNOG GRADA 2019-2023. GODINE	17

3. OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA	18

3.1. Sistem vodosnabdijevanja	18

3.1.1. Opis postojećeg stanja vodovodnog sistema	18

3.1.2. Plan potisnute vode u 2019. godini	31

3.1.3. Planirane aktivnosti na održavanju crpnih stanica u 2019. godini	32

3.1.4. Planirane aktivnosti na održavanju vodovodne mreže u 2019. godini	34

3.1.5. Laboratorija za ispitivanje kvaliteta vode za piće	35

3.1.6. Procjena gubitaka u vodovodnom sistemu Podgorice za 2019. godinu	37

3.2. Kanalizacioni sistem	39

3.2.1. Sistem fekalne kanalizacije	39

3.2.2. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda	40

3.2.3. Sistem atmosferske kanalizacije	47

4. DOPUNSKA DJELATNOST DRUŠTVA	49

5. PROBLEMATIKA SEOSKIH VODOVODA	50

6. PLAN INVESTICIONIH AKTIVNOSTI	52

7. FINANSIJSKI PLAN	56

7.1. Plan nabavke	56

7.2. Plan prodaje	57

7.3. Planirani bilans uspjeha	58

ZAKLJUČCI

60

# 1. UVOD

Shodno ulozi u obavljanju javne funkcije, a u skladu sa Uputstvom o izradi godišnjeg Programa rada i Izvještaja o radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave, koje je donio Gradonačelnik Glavnog grada Podgorica, Društvo je u obavezi da sačini Program rada za narednu godinu.

## Djelatnost Društva

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, kao pravni sljedbenik JP „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, osnovano je Odlukom Skupštine Glavnog grada – Podgorice, broj 01-030/13-747 od 11.07.2013. godine (koja Odluka je objavljena u „Službenom  listu CG – Opštinski propisi“ br.22/13).

Društvu je povjereno obavljanje sledećih komunalnih djelatnosti od javnog interesa i to:

36.00 - Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, a koja djelatnost sadrži:

- sakupljanje vode sa izvora i bunara, prečišćavanje i distribucija cjevovodom za potrebe domaćinstava i industriju na teritoriji Glavnog grada;

- održavanje vodovodnog sistema na teritoriji Glavnog grada i

- održavanje vodovodnih sistema u seoskim naseljima na teritoriji Glavnog grada.

37.00 – Uklanjanje otpadnih voda, a koja djelatnost sadrži:

- sakupljanje i transport komunalnih, atmosferskih i drugih otpadnih voda sa područja Glavnog grada;

- održavanje kanalizacionog sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;

- prečišćavanje otpadnih voda iz kanalizacionog sistema i drugih sistema za odvođenje otpadnih voda;

- obrada i tretman mulja, njegova upotreba, reciklaža i odlaganje, i

- održavanje sistema za prihvat i odvođenje atmosferskih voda.

Pored ovih, Društvo obavlja i djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa  i to:

43.22 – Postavljanje vodovodnih i kanalizacionih sistema, a koja djelatnost sadrži:

- instaliranje vodovodnog i kanalizacionog sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke i

- opravka i baždarenje vodomjera za potrebe korisnika Društva i drugih pravnih i fizičkih lica.

71.12 – Inžinjerske djelatnosti, a koja djelatnost sadrži:

- izradu tehničke dokumentacije: urbanističkih planova i projekata iz oblasti hidrotehnike, građevinskih projekata za objekte hidrotehnike, projekata instalacija, uređaja i postrojenja vodovoda i kanalizacije i

- pružanje geoprostornih (kartografskih) informacija za hidrotehničke instalacije.

71.20 – Tehničko ispitivanje i analize, a koja djelatnost sadrži:

- laboratorijsko ispitivanje vode za piće za potrebe Društva i drugih pravnih i fizičkih lica i

- laboratorijsko ispitivanje otpadnih voda za potrebe Društva i drugih pravnih i fizičkih lica.

36.00 – Sakupljanje prečišćavanje i distribucija vode, a koja djelatnost sadrži:

- sakupljanje vode sa izvora, prečišćavanje i distribucija u flašama ili vozilom – cistijernom.

## Pravni status, organizacija i kadrovska struktura

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica je u sadašnjem statusu osnovano saglasno propisanoj zakonskoj obavezi da se sva javna preduzeća reorganizuju u jedan od oblika privrednog društva predviđenih Zakonom o privrednim društvima.

Društvo je osnovano kao jednočlano, a osnivač Društva  je Skupština Glavnog grada – Podgorice.

Organi Društva su:

- Odbor direktora  (kao organ upravljanja), koji utvrđuje poslovnu politiku, donosi opšta akta, usvaja programe i izvještaje, utvrđuje cjenovnik usluga i vrši druge poslove utvrđene odgovarajućim propisima. Ovaj organ broji 5 (pet) članova, od kojih su 4 (četiri) predstavnici Osnivača, a 1 (jedan) predstavnik zaposlenih u Društvu.

- Izvršni direktor Društva (kao organ rukovođenja), koji organizuje i vodi poslovanje Društva, zastupa i predstavlja Društvo, odgovara za zakonitost rada Društva, sprovodi  odluke Odbora direktora i odlučuje o drugim pitanjima vezanim za tekući rad i poslovanje Društva.  Izvršnog direktora imenuje Osnivač na osnovu javnog oglašavanja, a postupak javnog oglašavanja, u ime Osnivača, sprovodi Odbor direktora.

Statutom  je utvrdjeno da Društvo ima tri osnovna oblika organizovanja – sektora i to :

- Sektor za tehničko-operativne poslove,

- Sektor za ekonomske poslove i

- Sektor za pravne i opšte poslove.

Saglasno prethodno navedenom Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta je donešen 11.03.2015. godine. Nakon toga donijeti su Pravilnici o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj 21154 od 31.10.2015 godine, broj 20487 od 01.08.2017 godine i broj 15996/1 od 16.08.2018 godine. U narednom periodu ne očekuju se nove izmjene Pravilnika.

Takodje, naglašavamo da se primjenjuje sistem menadžmenta kvaliteta i sistem menadženta bezbjednosti hrane, a što je potvrdjeno i sertifikatima ISO 9001:2015 i ISO 22000:2005 koje smo dobili medju prvima u Crnoj Gori.

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.10.2018. godine iznosi 602.

## 1.3. Normativna regulativa kao ograničavajući faktor ili stimulans u obavljanju djelatnosti  Društva

Pitanja koja se tiču vodosnabdijevanja, tretmana otpadnih voda, upravljanja otpadom u dijelu tretmana komunalnog kanalizacionog mulja, uglavnom su regulisana u četiri propisa – zakona i to: Zakonom o vodama, Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o upravljanju otpadom, Zakonom o obezbjedjivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu i Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama.

Kako Zakon o vodama reguliše pitanje vodosnabdijevanja i tretman otpadnih voda samo kao segmente šire vodne djelatnosti (u dijelu korišćenja voda i zaštite voda od zagadjivanja), to isti ne predstavlja poseban ograničavajući faktor u obavljanju djelatnosti Društva. S toga pažnju usmjeravamo na Zakon o komunalnim djelatnostima, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o o obezbjednjivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu i Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama.

Analizirajući sadržaj, posebno novine koje donosi novi Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. List CG“ br 55/16 od 17.08.2016), a čija primjena je nastupila krajem februara 2018. godine, mišljenja smo da njegove odredbe predstavljaju odredjeni rizik, ograničavajući faktor ili nesigurnost dosadašnjeg statusa i poslovanja privrednih subjekata koji obavljaju komunalnu djelatnost, a time i neizvjesnost daljeg kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja ove vrste privredne djelatnosti. Navedeni rizici ili dileme na poslovanje ovog Društva ogledaju se u sledećem:

- utvrdjivanju načina i uslova povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti na osnovu javnog oglasa;

- nejasna je zabrana da se poslovi investicionog održavanja komunalne infrastrukture ne mogu povjeriti ugovorom privrednom društvu kao vršiocu komunalne djelatnosti;

- uvodjenje regulatornog organa za obavljanje komunalnih djelatnosti javnog vodosnadbijevanja i upravljana komunalnim otpadnim vodama je diskututabilno, jer se ciljevi za uvodjenje ove djelatnosti ostvaruju kroz druge već postojeće propise npr. kroz Zakon o zaštiti potrošača, opštinske odluke o načinu i uslovima obavljanja komunalnih djelatnosti i sl;

- odredjivanje iste cijene komunalnih usluga za sve korisnike u ovom trenutku je sporno ili preuranjeno;

- sporno je pitanje svrsishodnosti privremenog uskraćivanja isporuke komunalnog proizoda, i to uz obavezu obezbjedjivanja jedne desetine tog proizvoda;

- postupak utvrdjivanja cijena komunalnih usluga (posebno vode i komunalne otpadne vode) je komplikovan i rigorozan, s obzirom da ovim Zakonom pored davanja saglasnosti od strane skupštine jedinice lokalne samouprave, potrebno je dobiti i prethodnu saglasnost od strane Ragulatorne agencije za energetiku;

- sporno je i pitanje reorganizacije javnih preduzeća koje obavljaju komunalnu djelatnost, s obzirom da su javna preduzeća iz komunalne djelatnosti već reorganizovana u privredna društva u skladu sa Zakonom o unapredjenju poslovnog ambijenta.

Važeći Zakon o upravljanju otpadom preciznije definiše dozvoljenu upotrebu i nedozvoljenu namjenu obradjenih komunalnih kanalizacionih muljeva u poljoprivredi, ne ostavlja mnogo mogućnosti za praktičnu implementaciju, jer strateški cilj Crne Gore je razvoj organske poljoprivrede, a po odluci EU svaki medijum / zemljište koje sadrži obradjeni mulj / ne smije da se koristi u organskoj poljoprivredi i takav kondicioner – saplement vještačkim djubrivima ili tako tretirano zemljište ne bi moglo da dobije eko-oznaku. Takodje, po ovom Zakonu, obradjeni mulj se ne smije koristiti na šumskom zemljištu. Sve prednje navedeno upućuje na zaključak da predmetna normativna regulativa, kao i nedonošenje te potrebne nomativne regulative, može predstavljati ograničavajući faktor u realizaciji planskih aktivnosti i djelatnosti ovog Društva.

Zakonom o obezbjedjivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu (Sl.list CG br 080/17 od 01.12.2017 god.) propisuju se parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu, obaveze pravnih lica koja obavljaju djelatnost javnog vodosnadbijevanja, aktivnosti u slučaju odstupanja od propisanih vrijednosti parametara, praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu, kao i druga pitanja od značaja za obezbjedjivanje zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, a u cilju zaštite zdravlja ljudi.

Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (Sl. List CG br. 002/17 od 10.01.2017 god.) uredjuju se pitanja upravljanja komunalnim otpadnim vodama, uslovi koje treba da ispunjavaju kolektorski sistemi i postrojenja za prečišćavanje komunlanih otpadnih voda, način prikupljanja, prečišćavanja i ispuštanja komunalnih otpadnih voda kao i druga pitanja od značaja za upravljanje komunalnim otpadnim vodama.

Saglasno navedenim zakonskim propisima donijete su četiri odluke kojima je regulisana djelatnost ovog Društva i to: Odluka o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada, Odluka o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada, Odluka o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vodosnabdijevanju seoskih i drugih naselja na teritoriji Glavnog grada. Donošenjem navedenih Odluka unapredjuje se obavljanje djelatnosti ovog Društva, sa aspekta efikasnosti, preciznijeg i potpunijeg utvrđivanja prava i obaveza davaoca i korisnika usluga. Medjutim, stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnim djelatnostima, očekuje se usaglašavanje gore navedenih odluka sa novim zakonima.

Napominjemo, da pored navedenih propisa koji neposredno regulišu registrovanu djelatnost ovog Društva, postoji i propisi kojima se regulišu pojedina pitanja od značaja za ostvarivanje i realizaciju registrovane djelatnosti ovog Društva (Zakon o upravnom postupku, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o izvršenju i obezbjedjenju, Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata i dr. ).

## 1.4. Tehnička opremljenost

a) Poslovni prostor

Društvo raspolaže Upravnom zgradom na Zabjelu, bruto korisne površine od 2.660 m². Da bi sistem funkcionisao kao cjelina, u krugu Upravne zgrade, izgrađeni su i pomoćni objekti administrativno-operativnog sadržaja, površine od oko 2.900 m2 i to: baždarnica, laboratorija za ispitivanje kvaliteta vode za piće, elektro-mašinsko održavanje, radionica za održavanje vozila, magacinski prostor  i objekat operativnog sadržaja.

U okviru Upravne zgrade formiraće se centar za daljinsko upravljanje vodovodnim sistemom – dispečerski centar, pomoću koga će se vršiti optimizacija potrošnje i kontrola vodovodnog sistema.

b) Crpne stanice

A.  Vodovodni sistem »Podgorica«

- PS »Mareza 1«  - pet pumpi ukupnog kapaciteta 550 l/s (80 l/s, 80 l/s, 130 l/s, 130 l/s, 130 l/s);

- PS »Mareza 2«  - četiri pumpe radnog kapaciteta 960 l/s (3x320 l/s +1 rezervna pumpa od 320 l/s), a instalisanog 1600  l/s  (4 x 400 l/s);

- PS  »Zagorič«  -    četiri bunara radnog kapaciteta 420 l/s  (145 l/s,60 l/s,125 l/s,90 l/s), a instalisanog 545 l/s (125 l/s, 60 l/s, 125 l/s, 90 l/s, 145 l/s);

- PS »Ćemovsko polje« - pet bunara kapaciteta 410 l/s (70 l/s, 50 l/s, 70 l/s, 110 l/s,110 l/s)

- PS »Dinoša« - jedan bunar kapaciteta 60 – 70 l/s.

Vodovodni sistem Podgorice raspolaže sa rezervoarima, ukupnog kapaciteta 6.200 m3, i to:

- Rezervoar “Ljubović“, kapaciteta 3.000 m3

- Rezervoar “Gorica“, kapaciteta 1.200 m3.

- Rezervoar Orlovina, kapaciteta 2.000 m3.

Vodovodna mreža

Procjenjuje se da na teritoriji Glavnog grada Podgorica ima oko 700 km primarne i oko 300 km sekundarne mreže, dok se dužina tercijarne mreže procjenjuje na 370 km.

Ukupna dužina snimljene vodovodne mreže za područje Glavnog grada Podgorica iznosi 688.060 m.

Radovima koji su se realizovali u 2014. godini tj. izgradnjom objekata hidro-tehničke infrastrukture na području opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci i Opštine Tuzi, omogućeno je formiranje jedinstvenog sistema Podgorice, opštine u okviru Glavnog grada -  Golubovci i Opštine Tuzi.

B.    Vodovodni sistem »Tuzi«

- PS  »Tuzi«    -   jedan bunar, kapaciteta  12 l/s;

- PS »Milješ«   -   tri bunara, kapaciteta 78 l/s (43 l/s, 20 l/s,15 l/s);

- PS »Vuksanlekići« -  dva bunara, kapaciteta 130 l/s (45 l/s, 85 l/s).

Ovaj sistem raspolaže sa sledećim rezervoarima:

- Rezervoar „Vuksanlekići“, kapaciteta 800 m³

- Rezervoar „Milješ“, kapaciteta 200 m³

- Rezervoar „Lekovića gora“, kapaciteta 800 m³

C. Vodovodni sistem »Dinoša« -  jedan bunar, kapaciteta 28 l/s

Ovaj sistem raspolaže sa rezervoarom, kapaciteta 400 m3.

Shodno Pravilniku o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenja u tim zonama (“Sl. list Crne Gore” br. 66/09 od 02.10.2009. godine), za sva vodoizvorišta koja služe za vodosnabdijevanje vodom za piće Glavnog grada Podgorice i gradskih opština Tuzi i Golubovci, urađeni su Glavni projekti za određivanje i održavanje zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenja u tim zonama.

c) Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kapaciteta od oko 55.000 ES.

d) Vozila i mehanizacija

Društvo raspolaže sa:

| R.br. | Vrsta vozila | Ukupan broj vozila | Od t o g a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ispravno | Za rashod |
| 1. | Specijalna vozila | 6 | 6 |  |
| 2. | Teretna vozila | 18 | 17 | 1 |
| 3. | Putnička vozila | 46 | 36 | 10 |
| 4. | Građevinska mašina | 4 | 4 |  |

## 1.5. Izvori finansiranja

Ukupni izvori finansiranja "ViK" d.o.o. Podgorica iznose 13.861.131,52 €.

U najvećem dijelu ovo Društvo svoje poslovanje finansira iz sopstvenih sredstava, ostvarenih prodajom usluga iz domena svoje djelatnosti. Ukupno planirani sopstveni prihodi za 2019. godinu iznose 12.691.131,52 € (bez PDV-a), i čine ih:

- prihod od prodaje vode i odvođenja otpadnih voda u iznosu od                                                10.991.131,52 €;

- prihod po osnovu radova i usluga u iznosu od 1.200.000,00 €;

- ostali poslovni prihodi u iznosu od 500.000,00 €.

Pored sopstvenih izvora, za finansiranje poslovanja, Društvo će koristiti sredstva iz Budžeta Glavnog grada, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Budžeta opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci, lokalne zajednice.

► Iz Budžeta Glavnog grada za 2019. godinu obezbijediće se sredstva u iznosu od 850.000,00 € za:

- Održavanje atmosferske kanalizacije....................................................150.000,00 €;

- Izgradnju fekalne kanalizacione mreže na području Glavnog grada…..300.000,00 €;

- Izgradnju vodovodne mreže na području Glavnog grada......................200.000,00 €;

- Izgradnja vodovodnih sistema na seoskom području............................200.000,00 €.

► Iz Budžeta opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci obezbijediće se oko 100.000,00 € za radove na izgradnji vodovodne mreže na području Golubovaca;

► Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obezbijediće oko 200.000,00 € za radove na seoskom području;

► Lokalna zajednica obezbijediće sredstva u iznosu od 20.000,00 € za radove na seoskom području.

Tabela 1: Izvori finansiranja

| R.br. | Izvor | Vrijednosti u € | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sopstveni prihodi | 12.691.131,52 | 91,56 |
|  | Prihod od prodaje vode i usluga odvođenja otpadnih voda | 10.991.131,52 |  |
|  | Prihodi po osnovu radova i usluga | 1.200.000,00 |  |
|  | Ostali poslovni prihodi | 500.000,00 |  |
| 2. | Budžet Glavnog grada | 850.000,00 | 6,13 |
|  | Održavanje atmosferske kanalizacije | 150.000,00 |  |
|  | Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže na području Glavnog grada | 300.000,00 |  |
|  | Izgradnja vodovodne mreže na području Glavnog grada | 200.000,00 |  |
|  | Izgradnja vodovodnih sistema na seoskom području | 200.000,00 |  |
| 3. | Budžet opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci | 100.000,00 | 0,72 |
|  | Izgradnja vodovodne mreže na području opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci (naselje Berislavci) | 100.000,00 |  |
| 4. | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | 200.000,00 | 1,44 |
|  | Izgradnja vodovodnih sistema na seoskom području | 200.000,00 |  |
| 5. | Lokalna zajednica | 20.000,00 | 0,14 |
|  | Izgradnja vodovodnih sistema na seoskom području | 20.000,00 |  |
|  | Ukupno | 13.861.131,52 | 100,00 |

## 1.6. Saradnja sa organima, javnim službama i drugim organizacijama, koja je od uticaja na realizaciju Programa

U cillju efikasnog izvršavanja programskih i razvojnih zadataka ovog Društva, neophodno je strateški poboljšati saradnju sa svim organima lokalne samouprave i drugim nadležnim organima, kao što su:

- Sekretarijat za komunalne poslove (organ nadzora ovog Društva),

- Sekretarijat za saobraćaj,

- Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. (realizacija Programa uređenja prostora, kojim je kao jedan od ključnih nosilaca poslova određena Agencija, a naročito u dijelu izgradnje hidrotehničkih objekata),

- Uprava policije (asistencija službenika policije prilikom naplate i sprovođenja mjera prema korisnicima – dužnicima u cilju ispunjenja njihovih obaveza, kao i postupanja po krivičnim prijavama),

- Komunalna policija (pružanje usluga po zahtjevima Društva za određene intervencije prema korisnicima),

- Institut za javno zdravlje (praćenje i sprovođenje svih propisanih mjera o higijenskoj ispravnosti vode za piće),

- Elektroprivreda CG, Pošta CG i Telekom CG (otplata dijela duga za električnu energiju za seoske vodovode; efikasnija dostava računa korisnicima; saradnja kroz planirane aktivnosti daljinskog očitavanja vodomjera),

- Zavod za metrologiju (koordinacija rada po pitanju pripreme i baždarenja vodomjera),

- Javni izvršitelji (uz prethodno obezbjeđenje potpunijih i tačnijih podataka o dužniku i dugu, nastaviti saradnju sa ovim organom u cilju povećanja naplate potraživanja).

## 1.7. Saradnja sa međunarodnim finansijskim organizacijama

Sprovedene aktivnosti u prethodnom periodu potvrđuju kako se kvalitetnom pripremom dokumentacije može obezbijediti zainteresovanost stranih partnera za finansiranje projekata u Glavnom gradu Podgorica. Primjer je svakako projekat „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Glavnom gradu Podgorica“, gdje smo kvalitetnim aplikacijama i pripremljenom dokumentacijom zavrijedili pažnju i podršku Njemačke vlade, KfW banke i WBIF (Investicionog okvira za zapadni Balkan) i obezbijedili grantove za realizaciju jednog projekta, u visini od čak 10,15 miliona eura.

Glavni grad Podgorica i DOO „Vodovod i kanalizacija“ će i ubuduće nastojati da se nastavi uspješna saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama i da se obezbijede donatorska sredstva kroz bilateralne ugovore sa pojedinim razvijenim državama, u cilju realizacije značajnih investicionih aktivnosti.

Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda Glavnog grada Podgorice

Projekat „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Podgorica“

Aktivnosti na implementaciji projekta „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Podgorica“ imaju za cilj da se obezbijedi ekološki ispravno i sanitarno prikupljanje i tretman otpadnih voda Glavnog grada Podgorica.

Opšti cilj je da se doprinese zaštiti životne sredine, naročito lokalnih i regionalnih vodenih površina koje se nalaze nizvodno, te da se poboljšaju uslovi života stanovništva.

Projekat „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Podgorica“ je najznačajniji  kapitalni projekat, koji prevazilazi okvire Glavnog grada Podgorice i shodno svom značaju može se definisati kao  međuregionalni i državni projekat. Jedna od značajnih dimenzija ovog Projekta, svakako je zaštita režima podzemnih voda zetske ravnice, a samim tim očuvanje postojećih vodoizvorišta na teritoriji Glavnog grada i smanjenje rizika od njihovog zagadjenja, obzirom da je položaj vodoizvorišta, u procesu širenja grada, u velikoj mjeri narušen nelegalnim objektima. Realizacija istog će direktno uticati na smanjenje zagađenja voda rijeke Morače. Kvalitet obrađenih voda će direktno uticati na prečišćavanje podzemnih voda zetske ravnice – kvalitet voda će biti A1 (tehnička voda).

Samom zaštitom rijeke Morače i njenih pritoka, štiti se Skadarsko jezero kao najveća akumulacija vode za piće i nacionalnog parka, zaštita vodoizvorišta Bolje sestre i zaštita budućeg vodoizvorišta Karuč. Skadarsko jezero je upisano u svjetsku listu zaštićenih močvara pod Ramsarskom konvencijom, što samo po sebi predstavlja razlog da primjenimo sve dostupne mehanizme zaštite kako bi odgovorili na preuzete međunarodne obaveze.

Krajem 2016. godine završene su dvije studije: Studija izvodljivosti za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje kanalizacione mreže i Studija predizvodljivosti za izgradnju postrojenja za spaljivanje kanalizacionog mulja u Podgorici.

Ovi dokumenti predstavljaju osnov za sastavljanje tenderske dokumentacije, a istim su definisane tri faze razvoja kanalizacionog sistema Glavnog grada Podgorice i dato najsavremenije tehnološko rješenje tretmana kanalizacionog mulja sa predloženim najrigoroznijim standardima koji su primijenjeni u visokorazvijenim zemljama EU.

Predloženi tehnološki proces u Podgorici je rezultat rada ne samo obrađivača pomenutih Studija, već je u njegovom definisanju učestvovao veliki broj eminentnih stručnjaka iz ove oblasti. Predviđeni Projekat u tehnološkom smislu predstavlja zatvoreni sistem u kojem je predviđen puni tretman prečišćavanja otpadnih voda, kanalizacionog mulja i ostatka kanalizacionog mulja kroz proces inseneracije. Osim Postrojenja biće izgrađena primarna kolektorska mreža sa mostovskim prelazom preko rijeke Morače u dužini od oko 7 km i oko 13 km sekundarne kanalizacione mreže na teritoriji Glavnog grada.

Ukupni troškovi Projekta se procjenjuju na oko 50 miliona eura. U septembru mjesecu  2017. godine, između KfW-a i Ministarstva finansija Vlade Crne Gore potpisana su dva ugovora o kreditu, i to jedan na iznos od 30 miliona eura, a drugi na iznos od 5 miliona eura. Vlada Crne Gore je dala garanciju za vraćanje ovih sredstava.

KFW banka je u prethodnom periodu obezbijedila i donaciju, odnosno oko 200.000,00 € za izradu Studije izvodljivosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje kanalizacione mreže i 85.000,00 € za izradu Studije predizvodljivosti za izgradnju postrojenja za spaljivanje kanalizacionog mulja u Podgorici.

Investicioni Okvir za zapadni Balkan (WBIF) je dao doprinos putem bespovratnih sredstava u iznosu od 1,15 miliona eura za tehničku podršku (nadzor za izgradnju) obezbijeđenih u 2016. godini, a takođe u septembru 2017. godine potpisan je i grant u iznosu od 9 miliona eura za realizaciju investicionih aktivnosti. Sredstva granta u ovom iznosu (ukupno 10,15 miliona eura) su obezbijeđena zahvaljujući kvalitetnim aplikacijama od strane „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o i Glavnog grada Podgorica.

Ukoliko se ukaže potreba za obezbjeđenjem nedostajućih finansijskih sredstava za realizaciju Projekta, ista će biti obezbijeđena iz Budžeta Glavnog grada Podgorica.

Kako su završene pretpripremne aktivnosti na realizaciji projekta i obezbijeđena finansijska sredstva, prešlo se u narednu fazu koja podrazumijeva konkretne aktivnosti. Formirana je Implementaciona jedinica za sprovođenje ovog projekta, koja koordiniše projektnim aktivnostima.

Tokom oktobra mjeseca 2018. godine potpisan je ugovor sa konsultantskom kompanijom Fichtner GmbH u vrijednosti 2.999.227,00 €. Što se tiče naredne  2019. godine, planirano je da implementacija Projekta odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda bude započeta kroz nekoliko segmenata. Jedan od osnovnih zahtjeva Glavnog grada prema kolsutantu Fichtner GmbH I KfW banci bio je paralelno odvijanje više aktivnosti sa ciljem što brže i kvalitetnije realizacije samog projekta. To podrazumijeva raspisivanje tendera i izbor izvođača radova izgradnju  sekundarne kanalizacione mreže i predkvalifikacioni postupak koji se odnosi na izvođenje radova za izgradnju primarnog kolektora, mostovske konstrukcije i samog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Ugovorene konsultantske usluge obuhvataju tri faze.

Prva faza je pripremna faza i podrazumijeva provjeru svih tehničkih podataka postojeće dokumentacije (Fizibiliti studije) sa ciljem verifikacije ulaznih podataka za projektovanje tehničke dokumentacije i raspisivanje tenderskog dokumenta.

Druga faza – ovaj segment konsultantskih  usluga podrazumijeva izradu tehničke dokumentacije različitih nivoa u zavisnosti od segmenta projekta sa krajnjim ciljem raspisivanja tenderskog dokumenta, ugovaračkim postupkom i odabirom izvođača i potpisivanje ugovora sa istim.

Treća faza – ova faza konsultantskih usluga koncentrisana je na nadzor radova koji su predmet ranije potpisanih ugovora sa izvođačem i predstavlja u suštini fazu izvođenja svih ugovorenih objekata, počev od kanalizacione mreže, ostalih objekata na njoj (most) i samog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Kompletan projekat izgradnje PPOV sa glavnim kolektorom i pripadajućom primarnom mrežom sastoji se iz tri faze.

I faza- Izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i glavnog kolektora

Osim PPOV planirano je da bude izveden i dio primarne kanalizacione mreže, tj. glavni fekalni kolektor  DN 1200mm sa mostovskim prelazom preko rijeke Morače, u dužini od 4,5 km, koji bi povezivao staro i novo PPOV-a, kao i dva manja kolektora DN 1000mm i DN 800mm u dužini od 2,3 km sa lijeve strane Morače. Takođe ovom fazom je obuhvaćeno i djelimično širenje sekundarne mreže u dužini od 12,8 km i priključenje domaćinstava na sistem kanalizacione mreže

II faza -  se sastoji od dvije nezavisne podfaze.

Prva pod-faza odnosi se na proširenja postojeće sekundarne mreže u centralnom dijelu Podgorice, kao i u perifernim područjima sjeverno, istočno i južno od trenutnog kanalizacionog sliva. Proširenje kanalizacione mreže u ovim područjima takođe se smatra prioritetom u smislu neophodne zaštite resursa za snabdijevanje vodom a naročito bunara u Zagoriču i Ćemovskom polju koji se nalaze u gradskoj zoni Podgorice.

Druga pod-faza obuhvata izgradnju kanalizacionog sistema na desnoj obali rijeke Morače na području Donje Gorice i dijelu Donjih Kokota

Ukupna dužina planiranih glavnih kolektora u okviru ove pod-faze je 10,8 km, sa prečnicima koji se kreću od DN 300 do DN 800.

III Faza - Ovom fazom trebalo bi da se dovrši proces razvoja kanalizacionog sistema Podgorice i ona je podijeljena na dvije pod-faze.

Prva pod-faza sastoji se od razvoja kanalizacionog sistema u zapadnim i sjeverozapadnim djelovima grada. Ukupna dužina planiranih glavnih kolektora u okviru ove pod-faze iznosi 13 km, prečnika od DN 300 do DN 800.

Druga pod-faza odnosi se na proširenje sekundarne mreže u jugoistočnom i istočnom dijelu grada. Planirana proširenja trebalo bi da prate urbanistički razvoj u područjima Podgorica, odnosno duž lijeve strane magistralnog puta Podgorica - Bar.

Ovim će se kompletirati sistem fekalne kanalizacije na cijelom gradskom području.

Nacionalna investiciona komisija ocijenila je ovaj projekat kao jedan od prioritetnih i kao takav je kandidovan za finansiranje kroz IPA program.

# 2. SREDNJOROČNA PROJEKCIJA RAZVOJA SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA ZA PODRUČJE GLAVNOG GRADA 2019-2023. GODINE

Vodosnabdijevanje:

Aktivnosti koje se planiraju u narednom periodu, imaju za cilj nesmetani razvoj vodovodnog sistema u skladu sa potrebama Glavnog grada Podgorice i ujedno njegovo dovođenje u što bolje stanje, sa namjerom da krajem srednjoročnog perioda, tj. krajem  2023. godine ukupni gubici na vodovodnoj mreži ne prelaze 42%.

Izrada potpunog katastra vodovodnih instalacija................................ rok 2020. godina

Zamjena azbest-cementnih cjevovoda 15 km....................................... rok 2020. godina

Izgradnja centralnog rezervoara V=20000 m³....................................... rok 2020. godina

Izgra. potisnog cjevovoda L=9 km, Ø 800 mm „Mareza“–rezervoar..  rok 2020. godina

Pripremne radnje za izradu studije izvodljivosti sa idejnim rješenjem fabrike za

flaširanje vode na izvorištu Ljeskovac ................................................  rok 2020. godina

Izgradnja fabrike flaširane vode na izvorištu Ljeskovac.......................rok 2023.godina

Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda

Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže (20 km) ........................... rok 2021. godina

Izgradnja mreže primarnih kolektora (prva faza) L= 7,2 km..............................................................................................................rok 2021. godina

Izgradnja novog sistema za prečišćavanje otpadnih voda i tretman

kanalizacionog mulja............................................................................. rok  2022. godine

Izgradnja manjih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa

pripadajućom kolektorskom mrežom za područja gradskih opština

Golubovci i Tuzi, uz prethodno definisanje lokacija budućih

postrojenja na urbanističkim parcelama.............................................. rok 2022. godina

Odvodjenje atmosferskih voda

Izrada kompletnog katastra atmosferske kanalizacije......................... rok 2020. godina

Izgradnja mreže primarnih kolektora L=10 km..................................... rok 2022. godina

Izgradnja mreže sekundarnih kolektora L=20 km................................ rok 2022. godina

# 3. OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA

## 3.1. Sistem vodosnabdijevanja

Snabdijevanje vodom predstavlja primarnu potrebu građana. Trenutno je na sistem organizovanog vodosnabdjijevanja priključeno 85 - 87 %, dok preko 90% populacije Glavnog Grada ima pristup pitkoj vodi. Najveći dio populacije koji nema sistem organizovanog vodosnabdijevanja nalazi se na seoskom području.

### 3.1.1. Opis postojećeg stanja vodovodnog sistema

Osnovna djelatnost Društva je uredno i kvalitetno snabdijevanje potrošača pitkom vodom.

Radovima koji su se realizovali u 2014. godini tj. izgradnjom objekata hidro-tehničke infrastrukture na području opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci i Opštine Tuzi, omogućeno je formiranje jedinstvenog sistema Podgorice, opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci i Opštine Tuzi.

Vodovodni sistem naselja Dinoša je trenutno izdvojen, ali kako je u 2013. godini završena izgradnja još jednog bunara i cjevovoda, dijelom je povezan u vodovodni sistem Podgorice.

U nastavku teksta naveden je pregled ovog vodovodnog sistema po cjelinama:

- Vodovodni sistem Podgorice i opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci

- Vodovodni sistem Opštine Tuzi

- Vodovodni sistem Dinoša.

Osnovni elementi koji sačinjavaju ovaj vodovodni sistem jesu vodoizvorišta, distribuciona mreža i rezervoarski prostor unutar sistema.

Maksimalna količina vode u toku dana koja je sa vodoizvorišta isporučena korisnicima naših usluga, pri normalnom režimu funkcionisanja vodovodnog sistema, iznosila je 2.150 l/s. Prosječna dnevna potrošnja u periodu januar - oktobar  2018. godine iznosila je 1.159,72 l/s, odnosno 100.199,56 m3 dnevno. Količina isporučene vode tokom godine zavisi od potreba naših korisnika.

a) Vodovodni sistem Podgorica

Ovaj sistem snabdijeva vodom: potrošače Glavnog grada (sa prigradskim naseljima), opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci i dio opštine Danilovgrad.

Vodoizvorišta

Sastavni dio vodovodnog sistema „Podgorica“ su tri izvorišta: “Mareza“, “Zagorič“ i “Ćemovsko polje“ i bunar „Dinoša B2“. Instalisani maksimalni zahvatni kapaciteti ovih izvorišta su:

    - PS „Mareza I“                                           550 l/s

    - PS „Mareza II“                                        1600 l/s

    - PS „Zagorič“                                             545 l/s

    - PS „Ćemovsko polje“                               410 l/s

    - PS „Dinoša B2“                                          70 l/s

► Mareza je najstarije izvorište. Ukupna površina zone neposredne zaštite zahvata prostor od 593.263 m2.  Ostali dio prostora pripada užoj zoni zaštite, ukupne površine 103.570 m2. Njegova eksploatacija je počela prije 65 godina. U sastavu ovog vodoizvorišta su objekti: kaptažni rov, kaptaža Velje oko, kaptaža Pod vrbom, kaptaža Oko, Crpna stanica  „Mareza 1“ i   „Mareza 2“ i poslovni objekat.

Kaptaža „Velje oko“  je gradjevina formirana od montažnih elemenata dvanaestougaonog oblika, prečnika 12 m. Dno je slobodno i zapremina objekta je oko 798 m3. Objekat je sagradjen 1982. godine i predstavlja sabirnu gradjevinu, odakle se sirova voda preko dva čelična cjevovoda Ø 800 mm  doprema do objekata CS  „Mareza 1“  i CS  „Mareza 2“.

Kaptaža „Pod vrbom“ je zagatna gradjevina poligonalnog oblika, promjenjive širine od 4–8 m i dužine 26,5 m, dubine cca 2,4 m iz čega proizilazi da je zapremina oko 662 m3. Objekat je sagradjen 1994. godine i izmedju ovog objekta i kaptaže „Pod vrbom“ izgradjen je čelični cjevovod Ø 600 mm, dužine 50 m.

Kaptaža „Oko“ je površine 135 m2 koju zahvata kaptažna gradjevina sa prelivom i zatvaračnicom. Zapremina je cca 388 m3. Od kaptaže „Oko“ do kaptaže „Velje oko“ je izveden čelični cjevovod Ø 900 mm, dužine 225 m. Višak vode se odvodi iz preliva,  prelivnim kanalom otvora 1,50 x 1,50 m, dužine 239 m, izgradjenim od betonskih montažnih elemenata. Objekat je sagradjen 1995. godine.

Objekat kaptažnog rova je dimenzija presjeka 1,00 x 1,80 m, ukupne dužine 177 m. Ukupna zapremina je cca 320 m3 i objekat je izgradjen 1950. godine. Povezan je sa sabirnim bazenom objekta CS „Mareza 1“ betonskim cjevovodom Ø 600 mm.

Objekat  CS  „Mareza 1“ je prizemni objekat korisne površine 170 m2 i visine od 4,20 – 5,00 m.

Sadržaj objekta sačinjavaju prostor za pumpe, prostorija za automatsko hlorisanje i trafostanica. Objekat je sagradjen 1950. godine i rekonstruisan 2016. godine. Trenutno je  opremljen sa  četiri pumpe, ukupnog kapaciteta 550 lit/s (80l/s, 80l/s, 130l/s, 130l/s, 130l/s). Godine 2009. unutar objekta instalisan je novi  sistem  automatskog hlorisanja sa  mjeračima protoka za tri potisna cjevovoda, tako da postoji mogućnost kontinuiranog praćenja svih parametara. Usljed dugogodišnje eksploatacije, dolazilo je do čestih mehaničkih kvarova, a održavanje dotrajalih pumpnih agregata, elektro i mašinske opreme iziskivalo je velike troškove. Iz tog razloga Društvo je u 2016. godini rekonstruisalo Crpnu stanicu „Mareza 1“, koja je obuhvatila izgradnju građevinskog objekta CS, ugradnju hidromašinske opreme, demontažu postojeće opreme u CS postrojenju TS 10/0,4 Kv 2x630 kVA i montažu nove opreme. Ove aktivnosti su dovele do unifikacije pumpnih agregata, što će omogućiti lakše i efikasnije održavanje ovog sistema. Ovaj objekat iako podveden pod termin rekonstruisan, ustvari predstavlja potpuno novu građevinu uklopljenu u cjelinu starog objekta. Uporedo sa ovim aktivnostima izvršena je i adaptacija starog objekta.

PS „Mareza 2“  konstruktivno je riješena u tri nivoa i to: prizemlje površine 406 m2 u okviru koga su kontrolna soba, mašinska hala, hlorinatorska stanica i trafostanica. Gornji podrum je korisne površine 189 m2, u okviru koga je komora sa zatvaračima, radionica i aku baterija. Donji podrum ili sabirni bazen sastoji se iz dva rezervoara ukupne površine 54,51 m2. Dubina rezervoara kreće se od 4,44 – 3,24 m, a ukupna zapremina je oko 196 m3. Objekat je gradjen fazno i kompletiran je 1995. godine, od kada je u aktivnoj eksploataciji. Realizacijom Projekta rekonstrucije PS „Mareza 2“  ugrađena su 4 (četiri) nova pumpna agregata sa kompletnom mjernom opremom,  povećani su radni i instalisani kapaciteti, sada radni kapacitet iznosi  960 l/s (3x320 l/s), a instalisani 1.600 l/s (4x400 l/s). Zamjena pumpnih agregata i elektromotora riješila je i problem povećanog stepena vibracije, koji su onemogućavali angažovanja pumpnih agregata u punom kapacitetu. Projekat je završen u martu 2012. godine i finansiran je iz sredstava donacije Vlade Japana.

Poslovni objekat je izgradjen 1953. godine, rekonstrukcija i manja nadogradnja izvršena je 1978. godine, a detaljna rekonstukcija objekata izgradjena je 2008. godine. Objekat je prizemni sa podrumom ukupne korisne površine oko 260 m2.

U okviru ove vodoizvorišne zone redovno se vrše aktivnosti na ispiranju i dezinfekciji svih kaptaža. Sa ciljem obezbjeđivanja uslova očuvanja kvaliteta sirove vode vodoizvorišta ˮMarezaˮ, posmatrano sa ekološkog aspekta, kao i obezbjeđenje ispravnosti fizičko-hemijskih i mikrobioloških karakteristika vode.

Naime zbog specifičnosti položaja izvorišta, čiji je horizont dužine preko 1.000 m, i vrela na istom koja stalno daju vodu, u razradi je predlog načina i metodologije dezinfekcije kaptaža. Na samom vodoizvorištu voda je usporena mostom i ustavom ispod mosta gdje se skreće dio vode u urađeni betonski kanal preko Tološkog polja i Lješkopoljskog polja do rijeke Morače. Preostali dio voda ide koritom rijeke Trešenice, dajući vode rijeci Matici odnosno Sitnici na jugu. Iz svake kaptaže prelivni kanali ulivaju se direktno u jezero (naprijed navedeni usporeni dio vode) pa dezinfekcija zahtijeva veliki oprez.

Zavisno od potreba i u narednom periodu će se na ovom dijelu jezera izvoditi aktivnosti kako ne bi došlo do ugrožavanja biljnog i životinjskog svijeta u vodi u slučaju nadolaska velikih voda (pojava evidentna od davnina). Takođe i u narednom periodu, nastaviće se sa aktivnostima koje se odnose na:

- čišćenje kanala prelivnih voda koje nastaju na prostoru svih izvorišta,

- provjeriti kvalitet šljunka i izvršiti njegovu zamjenu,

- rasčišćavanje jezera od trske i ostalog vodenog rastinja sa korijenjem,

- vađenje, transport i deponovanje mulja i šiblja na površini jezera gdje je izvršeno i sječenje trske,

- čišćenje obodnih ivica jezera od drveća i biljnog rastinja,

- uklanjanje rastinja i taloga oko brana odnosno ispusta,

- provjera brana, opravka, razrađivanje i podmazivanje

- nakon kompletnog čišćenja mulja sa dna jezera i kanala izvršiće se zasipanje ispranim i granuliranim pijeskom i šljunkom.

Čišćenje kanala i jezera su permanentne aktivnosti, kojima se obezbjeđuje normalno oticanje vode i time spriječava eventualno miješanje jezerske vode sa vodom u kaptažama i zamućenju istih. U 2019. godini vršiće se aktivnosti na uređenju prostora oko kaptaža.

► Vodoizvorište „Zagorič“ koristi vodu iz bušenih bunara, a njegova eksploatacija je počela prije 45 godina. Na kompleksu vodoizvorišta,  koji je ogradjen, postoji objekat za smještaj mašinske, elektro i hlorne opreme, korisne površine oko 101 m2. Objekat je sagradjen 1978. godine u okviru koga se nalazi bunar B2, presjeka Ø 500 mm i dubine 70 m koji je sagradjen 1969. godine. Bunar B1 izgradjen je 1971. godine i presjeka je Ø 600 mm, dubine 50 m i nalazi se u objektu šestougaonog oblika, površine 21 m2. Treći bunar izgradjen je 1975. godine i presjeka je Ø 600 mm, dubine 50 m. Bunar B4 izveden je 2008. godine, presjeka je Ø 800 mm, dubine 75 m.

Kapacitet ovog vodoizvorišta je 545 l/s. Bunari B1 i B2 su opremljeni pumpnim agregatima starije proizvodnje (sa dugim vratilom), kapaciteta  po 125 l/s. Bunari B3 i B4 posjeduju potopne pumpne agregate novije proizvodnje, kapaciteta  60 l/s i 90 l/s.

U proteklom periodu na ovom vodoizvorištu izvršene su značajne investicione aktivnosti,  od proširivanja zaštitne zone, povećanje kapaciteta bušenjem bunara B4, rekonstrukcijom elektro opreme i povećanjem snage transformatorske stanice, rekonstrukcijom hlorne opreme i ugradnjom mjerne opreme. U 2014. godini završeni su radovi na bušenju i opremanju bunara B5. Kapacitet bunara B5 je 145 l/s i to je bunar sa najvećim kapacitetom na području Glavnog grada. Novoizgrađeni bunar je stavljen u funkciju i zamijenio je najstariji bunar B1.

► Vodoizvorište „Ćemovsko polje“ raspolaže sa 5 bunara, kapaciteta 410 l/s (70 l/s, 50 l/s, 70 l/s, 110 l/s, 110 l/s). Na ovom vodoizvorištu izgradjeno je 10 pijezometarskih bušotina profila 2“ i dubine 60 m.

Komandna zgrada je prizemni objekat, korisne površine 80 m2 u okviru koga su prostorije za hlorisanje, komandna sala, sala sa elektro ormarima i trafostanice. Objekat je izgradjen 1999. godine. U periodu od 1999. do 2005. godine, sukcesivno su puštani bunari u rad. U prethodnom periodu instalirana je oprema za automatsko hlorisanje potisnute vode, sa dopunskom mjernom opremom.

Vodosnabdijevanje opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci

Izgradnja vodovodne mreže u opštini u okviru Glavnog grada -  Golubovci realizuje se u dužem periodu. Generalnim rješenjem vodosnabdijevanja naselja na području Zete predviđeno je vodosnabdijevanje ovog područja iz dva pravca i to:

- iz pravca Glavnog grada, cjevovodom DN 450 mm

- iz pravca Vuksanlekića, cjevovodom DN 350 mm.

Pored glavnih pravaca za vodosnabdijevanje Zete planirano je povezivanje cijelog sistema sa izgradnjom dva rezervoara i to:

- rezervoar Vranjska Gora, zapremine V=800 m³

- rezervoar Orlovina, zapremine V=2000 m³.

U prethodnom periodu su realizovani sledeći radovi:

- Iz pravca Glavnog Grada u ranijem periodu izveden je primarni cjevovod do Golubovaca i planirana sekundarna mreža usputnih potrošača (Mojanovići i Balijače, Bijelo Polje-Plavnica, Golubovci-Vukovački most, Selo Srpska, Mahala, Botun, Ljajkovići, Mitrovići, Balabani, Trešnjica, i dr.)

- Iz pravca Vuksanlekića:

- Bunar u Vuksanlekićima koji služi za vodosnabdijevanje Zete

- Primarni cjevovod od vodoizvorišta Vuksanlekići do ogranka za Lekovića Goru, DN 300 mm

- Primarni cjevovod DN 350 od ogranka za Lekovića Goru do Mataguža

- Primarni cjevovod DN 350 od Mataguža do Golubovaca

- Rezervoar za Lekovića Goru zapremine V=800m3, kao i pristupni put do rezervoara

- Opremanje bunara za Zetu na vodoizvorištu Vuksanlekići

U 2014. godine završeni su radovi na rekonstrukciji i izgradnji sistema za vodosnabdijevanje u opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci, koji su se odnosili na:

- Izradu vodovoda za naselje Donje Zete - dionica kroz Beglake i Goričane,

- Vodosnabdijevanje Donje Zete - dionica Vukovački most – rezervoar                                            Orlovina,

- Izvođenje radova na rezervoaru Orlovina sa pristupnim saobraćajnicama,

- Izvođenje radova na vodosnabdijevanju Gornje Zete – Mitrovići, Ljaljkovići, Botun i Cijevna,

- izradu vodovoda za naselje Donja Zeta – dionica kroz Vukovce,

- Izradu vodovoda za naselja Donje Zete – cjevovod za naselje Gošići,

- Izradu vodovoda za naselja Donje Zete – cjevovod za naselje Gostilj,

- Izradu vodovoda za naselja Donje Zete – cjevovod za naselje Mataguži I i II dio,

- Izradu vodovoda za naselja Donje Zete – cjevovod za naselje Balijače,

- Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u naseljima Mahala, Šušunja i Golubovci.

Ukupna vrijednost navedenih izvedenih radova iznosila je oko 3,5 miliona eura. Realizacijom ovog Projekta omogućilo se priključenje stanovnika ovog područja na sistem organizovanog vodosnabdijevanja Glavnog grada Podgorice.

U toku 2016. godine izvedeni su radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže za naselja Mahala, Mojanovići, Goričani i Balijače.

U 2017. i 2018. godini na teritoriji opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci završeni su radovi koji su obuhvatali rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove vodovodne mreže u naseljima Mahala, Goričani, Bijelo polje, Mataguži i dr.

U 2019. godini planirana je izgradnja nove vodovodne mreže za naselje Berislavci, procijenjene vrijednosti 100.000,00 €, a radovi će se finansirati iz Budžeta opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci i sredstava “ViK” Podgorica.

Vodovodna mreža

Jedan od osnovnih preduslova urednog vodosnabdijevanja je adekvatno održavanje vodovodne mreže. Vodovodna mreža podijeljena je na primarnu mrežu, koja obuhvata transportno distrubutivne cjevovode, sekundarnu mrežu sa koje se snabdijevaju potrošači i tercijarnu mrežu koja u većini slučajeva predstavlja priključni dio cjevovoda od sekundarne mreže do mjernog mjesta potrošača.

Procijenjena dužina primarne i sekundarne mreže, preko koje se distribuira voda do potrošača, iznosi cca 700 km primarne i 300 km sekundarne mreže, dok se dužina tercijarne mreže procjenjuje na cca 370 km. Ukupna procijenjena dužina vodovodne mreže na području vodovodnog sistema Podgorice iznosi cca 1.370 km.

Aktivno snimanje i ažuriranje  katastra u digitalnoj formi vodovodnog sistema Podgorice, počelo je od 2000. godine na osnovu postojećeg materijala. Trenutni podatak o snimljenoj mreži i vodovodnim čvorovima na njoj, proizvod je isključivo rada na terenu, odnosno potvrde podatka kroz precizno snimanje geodetskim instrumentima. Do sada je snimljeno i katastarski obrađeno ukupno 688.060 m vodovodne mreže.

Mreža se sastoji iz cjevovoda raznih prečnika, tipova i starosti. U tabeli su date vrste vodovodnog materijala za dio snimljenog katastra mreže.

Tabela 2: Učešće pojedinih materijala u ukupno snimljenoj mreži

| Materijal | Dužina (m) | Procenat (%) |
| --- | --- | --- |
| AC (azbest-cement) | 142.662 | 21 |
| PEVG (polietilen visoke gustoće) | 436.881 | 62,6 |
| LG (liveno-gvozdeni cjevodovod) | 11.375 | 2 |
| D (duktil) | 26.203 | 4 |
| PVC (polivinil hlorid) | 2.746 | 0,4 |
| CELIK (čelični cjevovod) | 8.357 | 1 |
| PC (pocinčani cjevovod) | 54.492 | 8 |
| Nepoznato | 5.342 | 1 |
| Ukupno | 688.060 | 100 |

Kao što je i prethodnih godina bila praksa, uporedo sa dopunom katastra instalacija, za čim postoji potreba naročito u dijelu sekundarne i tercijarne mreže, Društvo  će i u narednom periodu izvoditi aktivnosti na saniranju i zamjeni pojedinih cjevovoda, kroz rekonstrukciju vodovodne mreže. Prioritet za zamjenu su azbest-cementne cijevi stare oko četrdeset godina. U planu je da se svake godine zamijeni po 5.000 m ovih cijevi.

Kako je u srednjoročnoj projekciji razvoja vodosnabdijevanja za područje Glavnog grada planirano i u narednom periodu će se preduzimati aktivnosti na zamjeni azbest cementnih cijevi u djelovima grada gdje su se do sada dešavali najčešći kvarovi.

Osim azbest-cementne cijevi i PVC kao materijal je izbačen iz upotrebe i takođe je potrebno izvršiti i njegovu zamijenu u narednom periodu.

Pomenute aktivnosti, za osnovni cilj imaju smanjenje tehničkih gubitaka, odnosno procurivanja na vodovodnoj mreži. Dodatno snimanje katastra, pogotovo sekundarne mreže,  podrazumijeva dodatnu tehnološku opremljenost  i tehničku osposobljenost  osoblja koje treba da vrši izradu katastra. U 2018. godini je nabavljen novi GPS uređaj, tako da je izvršeno snimanje i dijela ranije izgrađenih cjevovoda u seoskim područijima.

Rezervoarski prostor Glavnog grada Podgorica

Širenje sistema Glavnog grada i njegovo spajanje sa opštinom u okviru Glavnog grada -  Golubovci i opštinom Tuzi, prouzrokovalo je izradu novog rezervoarskog prostora.

Trenutno se raspolaže sa sljedećim rezervoarima, ukupnog kapaciteta 8.400 m3 i to:

- Rezervoar „Ljubović“, kapaciteta 3.000 m3

- Rezervoar „Gorica“, kapaciteta 1.200 m3

- Rezervoar „Vuksanlekići“, kapaciteta 800 m³

- Rezervoar „Milješ“, kapaciteta 200 m³

- Rezervoar „Lekovića gora“, kapaciteta 800 m³

- Rezervoar „Dinoša“, kapaciteta 400 m³

- Rezervoar Orlovina, kapaciteta 2.000 m3.

Obzirom na prosječnu  dnevnu potrošnju vode, rezervoarski prostor sa kojim raspolaže vodovodni sistem Glavnog grada, predstavlja oko 9% od dnevnih potreba. Očito je da je ova zapremina nedovoljna i da je potrebno usmjeriti aktivnosti na njenom povećanju. Uobičajena praksa jeste da veličina rezervoarskog prostora bude do 30% u odnosu na dnevne potrebe.

Rezervoarski prostor – Podgorica

Najveći nedostatak rezervoarskog prostora je upravo u Podgorici, gdje se raspolaže sa dva rezervoara, ukupnog kapaciteta 6.200 m3 i to:

- Rezervoar „Ljubović“, kapaciteta 3.000 m3

- Rezervoar „Gorica“, kapaciteta 1.200 m3

- Rezervoar „Orlovina“, kapaciteta 2.000 m3

Postojeći rezervoarski prostor na Ljuboviću povezan je primarnim cjevovodima nedovoljnog profila i u ovom trenutku ne može se govoriti o njegovoj potpunoj funkciji, pogotovo u ljetnjim mjesecima, kada je ovaj rezervoar gotovo prazan. Rezervoarski prostor na brdu Gorica koristi se u protivpožarne svrhe i trenutno je u funkciji.

Studijom izvodljivosti vodosnabdijevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda Glavnog grada Podgorica, koja je završena u aprilu 2011. godine, obrađen je razvoj hidrotehničke infrastrukture na području Glavnog grada Podgorice. U dijelu koji se odnosi na vodosnabdijevanje, obrađen je objekat centralnog rezervoara od 20.000 m3 sa glavnog vodoizvorišta Mareza u dužini od oko 9.000 m. Urađena je Studija lokacije za rezervoar „Vršak“ od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice.

- Vodovodni sistem “Tuzi“

Ovaj sistem snabdijeva vodom Opštinu Tuzi. Ukupno instalisani kapacitet je oko 220 l/s.

Vodu koristi iz bunara:

- PS „Tuzi“                12 l/s

- PS „Milješ“              78 l/s (43l/s, 20 l/s, 15 l/s)

- PS „Vuksanlekići“   130 l/s (45 l/s, 85 l/s)

U toku 2011. godine, od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, izbušen je i opremljen još jedan bunar kapaciteta 85 l/s sa ugradnjom pumpne stanice i pratećom opremom. Sredinom 2012. godine isti je testiran i njegovim završetkom omogućeno je snabdijevanje vodom dijela naselja Južne Malesije i opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci.

U toku 2006. godine izvršena je rekonstrukcija  vodoizvorišta „Milješ“ i tom prilikom je povećan kapacitet ovog vodoizvorišta bušenjem trećeg bunara.

Ovaj sistem raspolaže sa:

- rezervoarom „Vuksanlekići“, izgradjenim i puštenim u funkciju 2010. godine, kapaciteta 800 m3,

- rezervoarom „Milješ“, kapaciteta 200 m³ i

- rezervoarom „Lekovića gora“, izgrađenim 2012. godine, kapaciteta 800m³.

Ukupni kapaciteti rezeorvara iznose 1.800 m³.

Kao sastavni dio jedinstvenog vodovodnog sistema Tuzi od 2011. godine egzistira i vodovodni sistem Južna Malesija, koji obuhvata tri mjesne zajednice: Sukurić, Vuksanlekići i Vranj.

Tokom 2012. godine završena je primarna i veći dio sekundarne mreže na području Južne Malesije. Ukupno je izrađeno oko 30 km vodovodne mreže i priključeno oko 200 potrošača na vodovodni sistem Tuzi. Ovim Projektom obuhvaćena su sljedeća naselja Vranj, Vladna, Vuksanlekići, Dušići, Sukuruć, Drešaj, Podhum.

U cilju smanjenja gubitaka na području Opštine Tuzi, u ranijem periodu je završena izrada kompletnog katastra instalacija. Obuhvaćen je i određeni broj nelegalno priključenih potrošača, koji su u prethodnom periodu registrovani.

Društvo je prethodnih godina pristupilo realizaciji značajnih investicija na ovom području, kako bi se riješio problem kvarova, curenja i nelegalnog korišćenja vode sa mreže, a kako bi se sa druge strane uticalo na smanjenje gubitaka vode.

Izgradnja nove mreže u južnim djelovima Opštine Tuzi i rekonstrukcija vodovodne mreže u centralnim djelovima naselja Tuzi, imale su za cilj, omogućavanja redovnog vodosnabdijevanja građana na ovom području.

Tako su u toku 2015. godine završene aktivnosti na rekonstrukciji oko 20 km vodovodne mreže (zamjena cjevovoda) na području Opštine Tuzi  (Tuzi I, Tuzi III, Karabuško polje i južni djelovi), odnosno u djelovima gdje su evidentirani najveći gubici na mreži.

Takođe, završetkom izgradnje primarnog vodovoda u dužini od 7 km za seosko naselje Kuće Rakića, omogućeno je priključenje na mrežu oko 90 domaćinstava. Završena je i izgradnja sekundarne mreže u Sukuruću (dužina oko 10 km) i omogućeno je priključenje dodatnih 100 domaćinstava na vodovodnu mrežu, čime je kompletirana sekundarna mreža, kao i vodovodni sistem na području Južne Malesije.

Ukupna vrijednost ovih investicija iznosila je oko 2 miliona eura €.

U 2016. godini završeni su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Tuzima (naselje sa desne strane puta Tuzi – Božaj). Vrijednost radova iznosila je 146.554,06 €, a  finansirani su iz sredstava Budžeta Glavnog grada.

Društvo je takođe u 2016. godini završilo radove na izgradnji vodovoda za naselje Karabuško polje u Opštini Tuzi – I faza, sa ciljem stvaranja realnih pretpostavki za integraciju Karabuškog polja, koji je sada nezavisni seoski vodovodni sistem, u vodovodni sistem Tuzi, odnosno Glavnog grada. Radovi su se prvenstveno odnosili na rekonstrukciju mreže i normalizaciju vodosnabdijevanja u ljetnjim mjesecima.

Pored ovih, u 2016. godini završene su aktivnosti na širenju vodovodne mreže u brdskom dijelu ove gradske opštine, u selu Traboin i Nabom. Radovi su se odnosili na izgradnju potisnog i distributivnog cjevovoda na pumpnoj stanici, čime je omogućeno priključenje oko 30 domaćinstava na vodovodnu mrežu.

U 2017. godini završeno je radova u vrijednosti 430.590,62 € i to rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže i prespajanje potrošača na cjelokupnoj teritoriji Opštine Tuzi, radovi na izgradnji cjevovoda PEVG DN 63 mm u naselju Omerbožovići II visinska zona, radovi na izgradnji novih cjevovoda u naselju Šipčanik-Tuzi sa izmiještanjem postojećih vodomjera u novoizgrađene šahtove, koji se nalaze na javnoj površini, radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u Karabuškom polju (II faza), čime se ovaj sistem, povezao na vodovodni sistem Tuzi, odnosno Glavnog grada. Završetkom ovog projekta, sva sela ravničarskog dijela, odnosno oko 98% stanovništva Opštine Tuzi će biti povezano na organizovani sistem vodosnabdijevanja.Takođe, u 2017. godini izvođeni su radovi na realizaciji projekta vodosnabdijevanja Hota, za naselja Spinja i Skorać koji su se odnosili na izgradnju rezervoarskog prostora i magistralnog cjevovoda u vrijednosti od oko 44,5 hiljada eura.

U toku 2018. godini na području Opštine Tuzi realizovano je oko 83 hiljade eura radova koji su se odnosili na izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže, kao i intervencije na poboljšanju vodovsnabdijevanja tog područja.

c) Vodovodni sistem “Dinoša″

Vodovodni sistem „Dinoša“  je pušten u rad 2008. godine.  Sa njega se vrši snabdijevanje vodom oko 280 potrošača u naselju Dinoša. Vodu koristi iz bunarskog izvorišta na kome se nalazi bunar kapaciteta 28 l/s. Bunarsko izvorište je opremljeno sa objektom crpne stanice u kome se nalazi elektro-mašinska i hlorna oprema. Unutar samog sistema izgradjen je rezervoar zapremine 400 m3, dok je dužina vodovodne mreže oko 13 km.

U toku 2013. godine završena je  realizacija Projekta otvaranja novih kapaciteta na vodoizvorištu Dinoša i njegovo povezivanje na vodovodni sistem Glavnog grada. Bunar, kapaciteta 60-70 l/s, pušten je u rad. Značaj ovog Projekta je u tome što se sa novim količinama poboljšalo vodosnabdijevanje u rubnim djelovima grada, prvenstveno  na Vrelima Ribničkim i naselju Konik. Ujedno stvoreni su uslovi za povezivanje pojedinih naselja na vodovodnu infrastrukturu (naselje Omerbožovići), koja do sada nijesu imala sistem vodosnabdijevanja.

### 3.1.2. Plan potisnute vode u 2019. godini

Planirano je da se u 2019.  godini  potisne ukupno 37.000.000 m³ vode.

Ukupno planirane količine koje će se potisnuti sa vodovodnog sistema “Podgorica” iznose 33.607.000 m³  i  to:

- za potrebe Glavnog grada Podgorica  ………….…………………….30.015.000 m³

-     za potrebe opštine Danilovgrad  ………….………………...………….2.192.000 m³

- za potrebe opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci  …………….1.400.000 m³

Od ukupne količine planirane potisnute vode sa vodoizvorišta “Dinoša”, za vodovodni sistem “Podgorica” biće usmjereno 1.183.000 m³ vode, a za naselje Dinošu 125.000 m³.

U 2019. godini  planirano je da se za potrebe Tuzi potisne 2.085.000 m³ količine vode.

Tabela 3: Plan potisnute vode za 2019. godinu po područjima

| Mjeseci | Podgorica | Zeta | Danilovgrad | Dinoša | Tuzi | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Januar | 2.220.000 | 120.000 | 180.000 | 100.000 | 130.000 | 2.750.000 |
| Februar | 2.043.000 | 100.000 | 160.000 | 97.000 | 100.000 | 2.500.000 |
| Mart | 2.297.000 | 110.000 | 172.000 | 106.000 | 115.000 | 2.800.000 |
| April | 2.310.000 | 120.000 | 180.000 | 100.000 | 140.000 | 2.850.000 |
| Maj | 2.410.000 | 125.000 | 180.000 | 105.000 | 180.000 | 3.000.000 |
| Jun | 2.965.000 | 140.000 | 190.000 | 115.000 | 250.000 | 3.660.000 |
| Jul | 3.325.000 | 150.000 | 200.000 | 135.000 | 280.000 | 4.090.000 |
| Avgust | 3.255.000 | 150.000 | 200.000 | 135.000 | 290.000 | 4.030.000 |
| Septembar | 2.503.000 | 95.000 | 180.000 | 112.000 | 230.000 | 3.120.000 |
| Oktobar | 2.303.000 | 95.000 | 185.000 | 107.000 | 150.000 | 2.840.000 |
| Novembar | 2.169.000 | 95.000 | 180.000 | 96.000 | 100.000 | 2.640.000 |
| Decembar | 2.215.000 | 100.000 | 185.000 | 100.000 | 120.000 | 2.720.000 |
| Ukupno | 30.015.000 | 1.400.000 | 2.192.000 | 1.308.000 | 2.085.000 | 37.000.000 |

Imajući u vidu da su pumpne stanice najveći potrošači električne energije, i u narednoj godini, kao i u prethodnom periodu, redovno će se pratiti režim rada pumpnih agregata i stepen njihove iskorišćenosti, sve sa ciljem smanjenja potrošnje električne energije.

### 3.1.3. Planirane aktivnosti na održavanju crpnih stanica u 2019. godini

Pored redovnih aktivnosti na održavanju crpnih stanica, u 2019. godini  planirano je i  sledeće:

- PS „Mareza 1”:

- servisiranje hlorne opreme,

- remont buster pumpi,

- baždarenje boca hlora za sve pumpne stanice, kao i

- farbanje boca hlora na svim pumpnim stanicama;

- PS „Mareza 2”:

- sanacija krova iznad pumpe broj 4,

- izvođenje radova na čišćenju priobalnog dijela jezera u okviru neposredne zone zaštite;

Sve kaptirane vode na uzvodnom toku Mareze se sabiraju na jedno mjesto odakle se gravitacijom čeličnim cjevovodima, položenim po dnu jezera, uvode direktno u crpne bazene, gdje se voda tretira i isporučuje potrošačima. Na svim kaptažama urađeni su otvoreni i ukopani zatvoreni odvodni kanali putem kojih se sav višak raspoloživih nekaptiranih voda ispušta u postojeće jezero. Svako plavljenje pomenutih preliva izazvalo bi direktno ugrožavanje kvaliteta vode za piće. U slučaju nadolaska velikih voda,  pojave koja je ovdje evidentirana od davnina, mora se pristupiti čišćenju jezera od biljnog rastinja i mulja i time spriječiti eventualno miješanje jezerske vode sa vodom u kaptažama i zamućenju istih;

- nastaviti sa aktivnostima na uređenju prostora oko kaptaža (uklanjanje zemljanog i glinenog materijala, kao i postojećeg šljunčanog zasipa između kaptaža i tako očišćen prostor zasuti novim ispranim šljunkom u tačno definisanim slojevima sa određenom veličinom frakcije);

- završiti izgradnju preostalog dijela zaštitne ograde da bi se zaštitilo vodoizvorište Mareza od zamućenja.

- dovođenje signala nivoa kaptaža ″Velje oko″, ″Pod vrbom″ i ″Oko″;

- servisiranje pumpnih agregata,

- remont buster pumpi,

- servisiranje hlorne opreme;

- PS „Ćemovsko polje”:

- remont buster pumpi,

- servisiranje hlorne opreme;

- PS „Zagorič”:

- adaptacija prostorije za mašiniste,

- remont buster pumpi,

- servisiranje hlorne opreme;

- PS„Milješ”:

- servisiranje hlorne opreme,

- ugradnja frekventnog regulatora na pumpnom agregatu B1,

- zamjena elektronike mjerača protoka,

- remont buster pumpi;

- PS „Vuksanlekići”:

- servisiranje hlorne opreme,

- zamjena elektronike mjerača protoka B2,

- remont buster pumpi;

- PS „Dinoša“:

- servisiranje hlorne opreme,

- zamjena mjerača protoka,

- remont buster pumpi;

- PS „Kuči”

- servisiranje hlorne opreme,

- servisiranje buster pumpi;

- PS „Bioče”:

- servisiranje hlorne opreme;

- PS „Iverak”:

- sanacija krova objekta pumpne stanice,

- servisiranje hlorne opreme,

- sanacija rezervoara;

- PS „Farmaci”:

- servisiranje hlorne opreme,

- asvaltiranje puta do rezervoara,

- zamjena impulsnog vodomjera;

- PS „Okno Straganačko”:

- servisiranje hlorne opreme;

- PS „Vranjina”:

- servisiranje hlorne opreme;

Na svim pumpnim postrojenjima crpnih stanica i PPOV-u, planirano je da se izvrši kontrola i remont elektro ormara i kablovske mreže.

### 3.1.4. Planirane aktivnosti na održavanju vodovodne mreže u 2019. godini

Planirane aktivnosti koje će se sprovesti u 2019. godini, odnose se na tekuće održavanje vodovodne mreže i objekata mreže.

Detaljan pregled planiranih aktivnosti dat je u narednoj tabeli.

Tabela 4 : Planirane aktivnosti na održavanju vodovodne mreže

| R.br. | Pozicija | Opis pozicije | Jed. mj. | Količina | Časovi rada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Tekuće održavanje | Otklanjanje kvarova na vodovodnoj mreži i objektima mreže (vodovodnim cijevima, šahtovima, priključcima i crpnim stanicama), po prijavi | broj interv. | 1.300 | 1.800 |
| 1.2. |  | Izrada novih cjevovoda sa ugradnjom čvorova | m čvorova | 15.000 50 | 4.000 |
| 1.3. |  | Rekonstrukcija vodovodne mreže sa prespajanjem potrošača | m kom | 5.000 600 | 1.500 |
| 1.4. |  | Ručno čišćenje vodovodnih šahtova na primarnoj i sekundarnoj vodovnoj mreži sa odvozom materijala na deponiju | kom | 20 | 200 |
| 1.5. |  | Čepovanje i blindiranje cjevovoda i hidranata po zahtjevima trećih lica | kom | 200 | 500 |
| 1.6. |  | Postavljanje poklopaca na vodovodnim šahtovima usljed loma i otuđenja | kom | 50 | 200 |
| 1.7. |  | Održavanje vodovodnih armatura na javnim česmama i fontanama | kom | 100 | 300 |
| 1.8. |  | Pregled i kontrola vodovodne mreže | broj interv. | 500 | 2.000 |
| 1.9. |  | Ispiranje vodovodne mreže | m | 10.000 | 100 |
| 2.1. | Seoski vodovodi | Otklanjanje kvarova na vodovodnoj mreži i objektima mreže | broj interv. | 200 | 1.500 |

Detaljni pregled vodovodne mreže sa pratećim čvorovima na mreži je aktivnost koja će se realizovati i u toku 2019. godine, u cilju smanjenja tehničkih gubitaka na mreži i objektima mreže.

### 3.1.5. Laboratorija za ispitivanje kvaliteta vode za piće

Kontrola kvaliteta vode za piće je zakonska obaveza svakog vodovoda. „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica dužno je da obezbijedi stalno i sistematsko registrovanje količina vode i ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima, u skladu sa Pravilnikom o načinu i obimu ispitivanja vode Sl.list CG br.68/2015, Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i obimu ispitivanja kvaliteta vode Sl.list CG br.17/2016 i Pravilnikom o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbijednosti treba da ispunjava voda za piće Sl.list CG br. 24/2012.

Mjerna mjesta uzorkovanja su definisana na osnovu analize opasnosti svih identifikovanih hazarda. U skladu sa implementiranim standardom ISO 22000:2005 analizirani su svi hazardni događaji koji mogu da se pojave u toku proizvodnje i distribucije vode, kao posledica direktne ili indirektne kontaminacije bazirano na: fizičko-hemijskom i mikrobiološkom aspektu.

Fizički – organoleptički pokazatelji kvaliteta su: temperatura, boja, mutnoća, miris, pH i provodljivost;

Hemijski pokazatelja kvaliteta su: alkalitet, tvrdoća, kalcijum, magnezijum, kalijum, litijum, natrijum, gvožđe, mangan, amonijak, fluoridi, hloridi, nitriti, nitrati, fosfati, sulfati, utrošak KMnO4;

Mikrobiološki pokazatelji kvaliteta su: ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, fekalni streptokoki, sulfitoredukujuće klostridije, aerobne mezofilne bakterije, Proteus spp. i Pseudomonas aeruginosa;

Dinamika i obim ispitivanja parametara sirove i hlorisane vode u 2019. godini vršiće se u skladu sa zakonskim propisima: Pravilnikom o načinu i obimu ispitivanja vode Sl.list CG br.68/2015 i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i obimu ispitivanja kvaliteta vode Sl.list CG br.17/2016.

Godišnjim planom uzorkovanja vode, koji se implementira na mjesečne planove, planira se broj analize sirovih voda obuhvaćene obimom analize A (osnovna analiza), periodična B i periodična C (kompletna analiz). Obim analize A i B vrši se u internoj laboratoriji ovog društva, dok se periodična C analiza uz angažovanje Centra za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore (CETI). Angažovanje Centra za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore, vrši se u cilju analize obavezujuđih parametara kvaliteta vode za periodičnu analizu obima C, za koje interna laboratorija nije tehnički opremljena. Riječ je uglavnom o organskim parametrima kvaliteta vode, koji se analiziraju na gasnom hromatografu-masenom spektrometru (GC-MS), sa kojima laboratorija ne raspolaže.

Mjesečnim planom je predviđeno (u normalnim vremenskim uslovima) uzorkovanje i ispitivanje 300 uzoraka hlorisane vode iz distributivne mreže i 70 uzoraka sirove vode sa svih vodoizvorišta/vodozahvata.Planom kontrole kvaliteta obuhvaćena je i kontrola kvaliteta vode seoskih vodovoda koji su u nadležnosti ovog Društva.

Kontrola kvaliteta sirove vode obuhvata kontrolu svih bunara na vodozahvatima i svih kaptaža na izvorištu ″Mareza″ (uključujući i nekaptirano izvorište ″Ljeskovac″).

Kvalitet vode ocjenjuje se na osnovu usklađenosti sa Pravilnikom o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće Sl.list CG br.24/2012. godine i definisanim MDK vrijednostima za ispitivane parametre kvaliteta. U skladu sa analizom

rizika na definisanim mjernim mjestima vrše se i proširena ispitivanja kvaliteta kako bi se pratile  eventualne promjene u kvalitetu vode.

U periodu obilnih padavina laboratorija će kao i svake godine vršiti pojačanu kontrolu kvaliteta vode, u skladu sa procjenom vanrednih okolnosti i implementiranog standarda ISO 22000:2015.

Pored interne kontrole Laboratorije, nadzor kvaliteta vode za piće iz distributivne mreže, na 24 mjerna mjesta, vrši ZU Institut za javno zdravlje Crne Gore.

Laboratorija svakog mjeseca dostavlja izvještaje ZU Institutu za javno zdravlje Crne Gore Zdravstveno sanitarnoj inspekciji. Izvještaji se odnose na uzorke sirove vode, na kojima se u internoj laboratoriji Društva, vrše ispitivanja u obimu analize A (osnovna analiza vode). Kompletne analize sirove vode, koje se rade na svim izvorištima u nadležnosti ovog Društva, dostavljaju se  ZU Institutu za javno zdravlje Crne Gore po zahtjevu. Podaci o izvršenim analizama na godišnjem nivou dostavljaće se ZU Institutu za javno zdravlje, za izradu godišnjih izvještaja i dokaza o ispunjenosti zakonskih akata.

Laboratorija je akreditovala sve metode ispitivanja vode za piće. Osnovni zadatak laboratorije u 2019 godini, je održavanje akreditacije prema MEST ISO/IEC 17025 : 2011 standardu. Takođe, laboratorija je u obavezi da i u narednom periodu, postepeno, vrši usaglašavanje dokumentacije u cilju ispunjenja zahtjeva novog izdavanja standard MEST ISO/IEC 17025:2018, izdate od Instituta za standardizaciju Crne Gore. Krajnji rok za implementaciju novog izdanja standarda je 3 godine.

Laboratorija će i u 2019 godini, raditi na održavanju implementiranog standarda ISO 22000 : 2005. Učestvovaće i u PT šemama najpoznatijih ovlašćenih provajdera za fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitivanja vode za piće, što predstavlja važno sredstvo pomoću kojeg laboratorija potvrđuje stalni kvalitet i rezultate svoga rada, kao i uporedivost svojih rezultata sa rezultatima drugih laboratorija koje rade u istim oblastima. Učešće u šemama ispitivanja osposobljenosti (Proficiency Testing – PT) je važan aspekt

eksterne kontrole kvaliteta (External Quality Assessment-EQA) laboratorijskih rezultata i potvrda tehničke kompetentnosti laboratorije.

Uz održavanje sertifikata sa ciljem stalnog proširenja obima akreditacije jedna od planiranih aktivnosti u 2019. godini, je nabavka GC/MSD (gasni hromatograf-maseni spektrometar). Nabavkom ovog aparata laboratorija će vršiti ispitivanja izuzetno niskog sadržaja organskih parametara u vodi i ispitivanja sa velikom preciznošću. Za navedena ispitivanja laboratorija sada koristi usluge drugih akreditovanih laboratorija.

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja i analize kvaliteta vode praviće se Mjesečni, Kvartalni i Godišnji izvještaji.

### 3.1.6. Procjena gubitaka u vodovodnom sistemu Podgorice za 2019. godinu i prijedlog aktivnosti koje treba preduzeti u cilju njihovog smanjenja

Prethodne dvije godine gubici nijesu prelazili 48,50%, što se ne očekujemo ni u 2018. godini. Kao što je navedeno, planirano je da se u 2019. godini potisne 37.000.000 m3 vode, a tačnu procjenu koliko će se fakturisati, a koliko će iznositi gubici vode iz sistema je vrlo teško dati, jer je nemoguće predvidjeti vremenske prilike koje značajno utiču na potrošnju vode. Stoga prateći trend poslednjih godina, svi naredni proračuni, u dijelu Programa koji se odnosi na finansije i plan prodaje vode, rađeni su pod pretpostavkom da gubici iznose 48,50%.

Društvo konstantno radi na zamjeni dotrajalih cjevovoda s ciljem smanjenja tehničkih gubitaka, jer je jedan od osnovnih uzroka gubitaka na mreži upravo procurivanje na spojevima i oštećenjima usljed dotrajalosti cijevnog materijala. Ono gdje Društvo ima prostora da i dalje djeluje je svakako efikasnije očitavanje i mjerenje potrošnje, jer uz reevidenciju terena, ažuriranje i proširenje baze podataka (zbog povećanja broja potrošača), ugradnju vodomjera na daljinsko očitavanje i isključenja sa vodovodne mreže onih korisnika koje redovno ne izmiruju svoje račune, bi se svakako uticalo na povećanje fakturisane količine vode i naplate, odnosno na smanjenje gubitaka u sistemu.

► Kompletiranje katastra instalacija i detekcija kvarova

Pronalaženje i sanacija gubitaka jeste dugoročan posao za koji je potrebno stvoriti odredjene pretpostavke. Osnovna pretpostavka jeste identifikacija i položajno snimanje postojećih cjevovoda i njihova katastarska evidencija.

Društvo posjeduje katastarske podloge postojeće mreže, tako da je stanje katastra hidrotehničkih instalacija, zaključno sa 10.10.2018. godine, sljedeće:

Tabela 5.

|  | Vodovod |  | Fekalna kanalizacija |  | Atmosferska kanalizacija |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Broj čvorova | Dužina cjevovoda (m) | Broj šahtova | Dužina cjevovoda (m) | Broj šahtova | Broj slivnika | Dužina cjevovoda (m) |
| Stanje 10.10.2018. | 5.309 | 688.060 | 6.462 | 199.002 | 692 | 6.420 | 140.270 |
| Planirano stanje na kraju 2018.god. | 5.339 | 690.383 | 6.512 | 200.000 | 694 | 6.435 | 140.620 |
| Planirano u 2019.god | 120 | 15.000 | 250 | 7.000 | 10 | 100 | 1.500 |
| Planirano na kraju 2019.god. | 5.459 | 705.383 | 6.762 | 207.000 | 704 | 6.535 | 142.120 |

”ViK” d.o.o. Podgorica je proširilo svoju djelatnost, izvodeći radove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži za svoje projekte i stvara se potreba za svakodnevnim prisustvom geometara za kontrolu izvedenih radova.

Osim planiranih katastarskih snimanja i obrade podataka na upotpunjavanju katastra, u 2019. godini, planirano je i snimanje situacija za izradu projektne dokumentacije za vodovodnu i kanalizacionu mrežu, u zavisnosti od realizacije projekata.

► Zamjena dotrajalih cjevovoda

U pojedinim naseljima Glavnog grada nalaze se djelovi stare mreže salonitnih cjevovoda što se uglavnom odnosi na primarnu mrežu, dok se sekundarna vodovodna mreža sastoji od pocinčanih cijevi. Navedeni cjevovodi su dotrajali, pa je potrebno izvršiti zamjenu istih, koja je tek moguća kada se budu radile rekonstrukcije saobraćajnica. U navedenim naseljima se javlja problem da se primarna i sekundarna vodovodna mreža nalaze na privatnim posjedima potrošača, te je s toga i onemogućen pristup istoj, kako sa stanovišta održavanja, tako i sa stanovišta korišćenja.

► Ugradnja i zamjena postojećih vodomjera sa vodomjerima na daljinsko očitavanje i isključenje vode.

Društvo će nastaviti ugradnju vodomjera na daljinsko očitavanje koja ima za cilj smanjenje gubitaka vode iz sistema, odnosno povećanje fakturisanja isporučene vode.

- 3.2. Kanalizacioni sistem

- 3.2.1. Sistem fekalne kanalizacije

Kanalizacioni sistem u Podgorici je separatni, a ovo Društvo održava mrežu fekalne kanalizacije, kao i Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Prema procjenama, dužina fekalne kanalizacione mreže je oko 205  km.

Ukupno je do sada katastarski snimljeno i obrađeno: 199.002 m cjevovoda i 6.462 šahtova.

Održavanje fekalne kanalizacije vrši se pomoću visokopritisnih vozila, malih i velikih, na kompletnom području Glavnog grada i gradskih opština. Osnovna obaveza „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica jeste održavanje uličnih kolektora fekalne kanalizacije, dok je održavanje  kanalizacionih priključaka  u nadležnosti korisnika.

3.2.1.1. Planirane aktivnosti na održavanju kanalizacione mreže u 2019. godini

Tabela 6: Planirane aktivnosti na održavanju kanalizacione mreže

| R. br. |  | Fekalna kanalizacija |  | Jed. mj. | Količina | Časovi rada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Ispiranje | Ispiranje kanalizacione mreže i priključaka pomoću visokopritisne autocistijerne | m | 10.000 | 480 |
| 2. | 2.1. | Otklanjanje kvarova na odgušenju kanalizacione mreže | Otklanjanje kvarova na kanalizacionoj mreži i priključcima po prjavi | kom | 1.400 | 1.500 |
|  | 2.2. |  | Rekonstrukcija i otklanjanje kvarova na mreži i objektima mreže (revizionim oknima i kanal. cijevima) | kom | 15 | 120 |
| 3. | 3.1. | Otklanjanje kvarova na odgušenju kanalizacionih priključaka | Fakturiše se trećim licima | kom | 150 | 160 |
|  |  |  | Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za komunalno - stambene poslove i saobraćaj (Agencija za stanovanje) | kom | 400 | 500 |
| 4. | 4.1. | Crpljenje septičkih jama | Druge službe | kom | 140 | 180 |
|  |  |  |  | tura | 170 |  |
|  | 4.2. |  | Fizička lica | kom | 30 | 30 |
|  |  |  |  | tura | 30 |  |
|  | 4.3. |  | Pravna lica - fakturiše se | kom | 20 | 100 |
|  |  |  |  | tura | 100 |  |

- 3.2.2. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Rješavanjem problema odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda Glavnog Grada Podgorice vrši se zaštita rijeke Morače i njenih pritoka, a samim tim štiti se Skadarsko jezero kao najveća akumulacija vode za piće i nacionalnog parka, zaštita vodoizvorišta Bolje sestre i zaštita budućeg vodoizvorišta Karuč. Skadarsko jezero je upisano u svjetsku listu zaštićenih močvara pod Ramsarskom konvencijom, što samo po sebi predstavlja razlog da primjenimo sve dostupne mehanizme zaštite kako bi odgovorili na preuzete međunarodne obaveze.

Prethodni period u oblasti otpadnih voda karakterisala je izrada više strateških dokumenata:

- Fizibiliti Studija odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda Glavnog Grada Podgorice urađena od strane kompanije Sogreah 2003 – donacija Vlade Francuske, vrijednosti 210.000,00 € - Fasep fond;

- Generalno rješenje odvođenja otpadnih voda sa studijom opravdanosti, urađena od strane IK Consulting, vrijednosti 70.000,00 €;

- Studija izvodljivosti vodosnabdijevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda Glavnog – grada Podgorice, urađena od strane kompanije WYG International- donacija EIB-a, vrijednosti 300.000,00 €. Studija je revidovana od strane ekspertske komisije;

- Studija Glavnih kolektora fekalne kanalizacije Glavnog Grada Podgorice urađena od strane JP „ViK“ Podgorica, vrijednosti 50.000,00 €;

- Idejno rješenje mostovskog prelaza za prenos hidrotehničkih instalacija na rijeci Morači urađena od strane kompanije TEI – Podgorica, vrijednosti 10.000,00 €;

- Glavni projekat fekalnih kolektora na području Glavnog grda Podgorice urađen od strane JP „ViK“ Podgorica, vrijednosti 110.000,00 €;

Uporedo sa izradom projektne dokumentacije u prethodnom periodu realizovano je više projekata koji direktno utiču na nivo odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda:

- Sanacija postojećeg uređaja za prečišćavanje otpadnih voda sa sistemom za izdvajanje i tretman mulja, u vrijednosti 1.9 miliona eura, donirano od strane Evropske Komisije;

- Izgradnja kolektora primarne i sekundarne mreže na području Glavnog Grada Podgorice, dužine L=20 km vrijednosti 10 miliona eura;

- Ažuriranje postojeće Studije izvodljivosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje kanalizacione mreže;

- Studija predizvodljivosti za izgradnju postrojenja za spaljivanje kanalizacionog mulja u Podgorici.

Kapacitet postojećeg PPOV-a

Postojeće Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Podgorice je izgrađeno prije 39 godina i tehnički je zastarjelo. Ovo Postrojenje ne može obezbijediti najsavremenije prečišćavanje otpadnih voda, kako u pogledu projektovanog kapaciteta, tako i u pogledu efikasnosti prečišćavanja, naročito kada se radi o uklanjanju nutrijenata. Kapacitet postrojenja je 55.000 ES (ekvivalent stanovnika), a trenutno je na gradsku kanalizaciju priključeno oko 118.000 ES (ekvivalent stanovnika), što uzrokuje stoprocentnu preopterećenost Postrojenja, zbog njegovog  nedovoljnog kapaciteta i nemogućnosti da na zadovoljavajući način prečisti sve otpadne vode  koje dotiču.

U proteklom periodu rada Postrojenja, vršeno je priključenje novoizgrađenih gradskih objekata na kanalizacionu mrežu, što je uzrokovalo preopterećenost Postrojenja, koje nema dovoljno kapaciteta da mehanički i biološki prečisti otpadne vode.

Kako na navedenoj lokaciji Postrojenja ne postoji mogućnost daljeg proširenja  kapaciteta prečišćavanja otpadnih voda, problem nedostatka istog planira se riješiti izgradnjom novog Postrojenja, na lokaciji kod Kombinata aluminijuma, koje je predloženo u  Studiji izvodljivosti koju je uradila kompanija WYG International.

U 2019. godini planirano je da se na Postrojenje dovede cca 10.502.612m3 otpadnih voda, od čega je u planu da se biološki prečisti 4.800.265m3 tj. 45,71%, a mehanički 5.702.347m3 tj. 54,29% otpadnih voda. U cilju poboljšanja efikasnosti mehaničkog tretmana, a time i efikasnost rada Postrojenja, vrši se doziranje rastvora feri hlorida prosječno 100 kg/dan. Takođe, u cilju efikasnosti rada Postrojenja i smanjenja neprijatnog mirisa, vrši se doziranje i sredstvima za mikrobiološki tretmen, prosječno 8,5 kg/dan.

Postrojenje dodatno „opterećuju“ industrijske otpadne vode, koje se ispuštaju u kanalizaciju, jer je projektovano i izvedeno za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Namjena Postrojenja nije prečišćavanje industrijskih otpadnih voda, koje su mnogo kompleksnijeg sastava i većeg stepena zagađenja od komunalnih otpadnih voda, i za njihov tretman je potreban veći broj tehnoloških procesa obrade, što je zakonski definisano. Potrebno je naći način da u skladu sa važećom regulativom, a u saradnji sa nadležnim institicijama, industrije izgrade postrojenja za predtretman tehnoloških otpadnih voda, što je njihova zakonska obaveza.

Prilikom tehnološkog procesa prečišćavanja otpadnih voda dolazi do nastanka sporednih proizvoda, takozvanih nus proizvoda, u pojedinim fazama procesa prečišćavanja. Potrebno je u saradnji sa nadležnim institucijama razmotriti mogućnost odlaganja ili dalje obrade i eventualnog korišćenja sljedećih vrsta otpadadnog materijala sa Postrojenja:

- otpada sa automatskih grubih i finih rešetki,

- smjese masti i ulja iz separatora ulja i masti,

- otpadnog pijeska iz separatora ulja i masnoća i

- dehidratisanog komunalnog kanalizacionog mulja obrađenog na centrifugama.

U 2019. godini planirano je i tekuće održavanje Postrojenja, u cilju postizanja sigurnosti u radu istog, kao i održavanje SCADA sistema za daljinski nadzor i upravljanje pojedinim pogonskim jedinicama Postrojenja.

Imajući u vidu činjenicu da je „ViK“ d.o.o. Podgorica i Glavni grad Podgorica planiraju rešavanje problema izgradnje novog Postrojenja i mreže fekalnih kolektora, u narednom periodu na postojećem Postrojenju nijesu planirani veći investicioni zahvati, osim redovnog tekućeg održavanja.

Projekat izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom kolektorskom mrežom

I Faza Izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i glavnog kolektora

.

Projekat „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Podgorica“ je najznačajniji  kapitalni projekat, koji prevazilazi okvire Glavnog grada Podgorice i shodno svom značaju može se definisati kao  međuregionalni i državni projekat. Projekat je direktno vezan za očuvanje životne sredine na širem području Glavnog grada Podgorice. Jedna od značajnih dimenzija ovog Projekta, svakako je zaštita režima podzemnih voda zetske ravnice, a samim tim očuvanje postojećih vodoizvorišta na teritoriji Glavnog grada i smanjenje rizika od njihovog zagadjenja, obzirom da je položaj vodoizvorišta, u procesu širenja grada, u velikoj mjeri narušen nelegalnim objektima. Realizacija istog će direktno uticati na smanjenje zagađenja voda rijeke Morače. Kvalitet obrađenih voda će direktno uticati na prečišćavanje podzemnih voda zetske ravnice – kvalitet voda će biti A1 (tehnička voda).

Projekat podrazumijeva izgradnju novog PPOV-a sa kompletnim tretmanom kanalizacionog mulja, krajnjeg kapaciteta 235.000 ekvivalentnih stanovnika i smješten je neposredno uz Kombinat aluminijuma Podgorica. Navedena lokacija potvrđena je i svim planskim dokumentima, Prostorno urbanističkim planom Podgorice iz 2014. godine i DUP-om „Industrijska zona – Kombinat aluminijuma Podgorica“ iz 2008. godine. Prostorno planska dokumentacija „Industrijska zona – Kombinat aluminijuma Podgorica“ u Podgorici, dodatno je definisala lokaciju budućeg Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koja nije opterećena imovinsko-pravnim odnosima.

Krajem 2016. godine završene su dvije studije: Studija izvodljivosti za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje kanalizacione mreže i Studija predizvodljivosti za izgradnju postrojenja za spaljivanje kanalizacionog mulja u Podgorici.

Ovi dokumenti predstavljaju osnov za sastavljanje tenderske dokumentacije, a istim su definisane tri faze razvoja kanalizacionog sistema Glavnog grada Podgorice i dato najsavremenije tehnološko rješenje tretmana kanalizacionog mulja sa predloženim najrigoroznijim standardima koji su primijenjeni u visokorazvijenim zemljama EU.

Predloženi tehnološki proces u Podgorici je rezultat rada ne samo obrađivača pomenutih Studija, već je u njegovom definisanju učestvovao veliki broj eminentnih stručnjaka iz ove oblasti. Predviđeni Projekat u tehnološkom smislu predstavlja zatvoreni sistem u kojem je predviđen puni tretman prečišćavanja otpadnih voda, kanalizacionog mulja i ostatka kanalizacionog mulja kroz proces inseneracije. Osim Postrojenja biće izgrađena primarna kolektorska mreža sa mostovskim prelazom preko rijeke Morače u dužini od oko 7 km i oko 13 km sekundarne kanalizacione mreže na teritoriji Glavnog grada.

Ukupni troškovi Projekta se procjenjuju na oko 50 miliona eura. U septembru mjesecu  2017. godine, između KfW-a i Ministarstva finansija Vlade Crne Gore potpisana su dva ugovora o kreditu, i to jedan na iznos od 30 miliona eura, a drugi na iznos od 5 miliona eura. Vlada Crne Gore je dala garanciju za vraćanje ovih sredstava.

KFW banka je u prethodnom periodu obezbijedila i donaciju, odnosno oko 200.000,00 € za izradu Studije izvodljivosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje kanalizacione mreže i 85.000,00 € za izradu Studije predizvodljivosti za izgradnju postrojenja za spaljivanje kanalizacionog mulja u Podgorici.

Investicioni Okvir za zapadni Balkan (WBIF) je dao doprinos putem bespovratnih sredstava u iznosu od 1,15 miliona eura za tehničku podršku (nadzor za izgradnju) obezbijeđenih u 2016. godini, a takođe u septembru 2017. godine potpisan je i grant u iznosu od 9 miliona eura za realizaciju investicionih aktivnosti. Sredstva granta u ovom iznosu (ukupno 10,15 miliona eura) su obezbijeđena zahvaljujući kvalitetnim aplikacijama od strane „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o i Glavnog grada Podgorica.

Ukoliko se ukaže potreba za obezbjeđenjem nedostajućih finansijskih sredstava za realizaciju Projekta, ista će biti obezbijeđena iz Budžeta Glavnog grada Podgorica.

Kako su završene pretpripremne aktivnosti na realizaciji projekta i obezbijeđena finansijska sredstva, prešlo se u narednu fazu koja podrazumijeva konkretne aktivnosti. Formirana je Implementaciona jedinica za sprovođenje ovog projekta, koja koordiniše projektnim aktivnostima.

Tokom oktobra 2018. godine potpisan je ugovor sa konsultanskom kompanijom Fichtner GmbH u vrijednosti 2.999.227,00 €. Što se tiče 2019. godine, planirano je da implementacija Projekta odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda bude započeta kroz nekoliko segmenata. Jedan od osnovnih zahtjeva Glavnog grada prema kolsutantu Fichtner GmbH I KfW banci bio je paralelno odvijanje više aktivnosti sa ciljem što brže i kvalitetnije realizacije samog projekta. To podrazumijeva raspisivanje tendera i izbor izvođača radova za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže i predkvalifikacioni postupak za izvođenje radova na izgradnji primarnog kolektora, mostovske konstrukcije i samog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Ugovorene konsultantske usluge obuhvataju tri faze.

Prva faza je pripremna faza i podrazumijeva provjeru svih tehničkih podataka postojeće dokumentacije (Fizibiliti studije) sa ciljem verifikacije ulaznih podataka za projektovanje tehničke dokumentacije i raspisivanje tenderskog dokumenta.

Druga faza – ovaj segment konsultantskih  usluga podrazumijeva izradu tehničke dokumentacije različitih nivoa u zavisnosti od segmenta projekta sa krajnjim ciljem raspisivanja tenderskog dokumenta, ugovaračkim postupkom i odabirom izvođača i potpisivanje ugovora sa istim.

Treća faza – ova faza konsultantskih usluga koncentrisana je na nadzor radova koji su predmet ranije potpisanih ugovora sa izvođačem i predstavlja u suštini fazu izvođenja svih ugovorenih objekata, počev od kanalizacione mreže, ostalih objekata na njoj (most) i samog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Fizibiliti studija definisala je tri faze razvoja kanalizacionog sistema Glavnog grada Podgorice.

U prvoj fazi planira se da Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda bude realizovano u kapacitetu do 190.000 ekvivalent stanovnika, obzirom na procenat trenutne priključenosti stanovnika Glavnog grada Podgorice (110.000 ES), uz ostavljanje svih prostornih kapaciteta za buduće kompletiranje krajnjeg kapaciteta postrojenja za 235.000 ekvivalent stanovnika.  Takođe, osim PPOV planirano je da bude izveden i dio primarne kanalizacione mreže, tj. glavni fekalni kolektor  DN 1200mm sa mostovskim prelazom preko rijeke Morače, u dužini od 4,5 km, koji bi povezivao staro i novo PPOV-a.

U ovoj fazi je planirana i realizacija još dva manja kolektora DN 1000mm i DN 800mm u dužini od 2,3 km sa lijeve strane Morače, u cilju funkcionalnog povezivanja stare mreže i novog glavnog kolektora fekalne kanalizacije. Takođe njom je obuhvaćeno i djelimično širenje sekundarne mreže u dužini od 12,8 km i priključenje domaćinstava na sistem kanalizacione mreže.

Projekat izgradnje kolektorske mreže fekalne kanalizacije na području Glavnog grada Podgorice – sastoji se od dvije faze (II i III faza)

II faza -  se sastoji od dvije nezavisne podfaze.

Prva pod-faza odnosi se na proširenja postojeće sekundarne mreže u centralnom dijelu Podgorice, kao i u perifernim područjima sjeverno, istočno i južno od trenutnog kanalizacionog sliva. Proširenje kanalizacione mreže u ovim područjima takođe se smatra prioritetom u smislu neophodne zaštite resursa za snabdijevanje vodom a naročito bunara u Zagoriču i Ćemovskom polju koji se nalaze u gradskoj zoni Podgorice.

Druga pod-faza obuhvata izgradnju kanalizacionog sistema na desnoj obali rijeke Morače na području Donje Gorice i dijelu Donjih Kokota. Obuhvata izgradnju nizvodne dionice Kanala 1, Kanal 15 za prelazak preko rijeke Morače, do lokacije novog PPOV, i kolektore Kanal 3, 7, 8, 17 i 18.

Ukupna dužina planiranih glavnih kolektora u okviru ove pod-faze je 10,8 km, sa prečnicima koji se kreću od DN 300 do DN 800. Granice kanalizacionog sliva definsane su prema glavnom urbanističkom planskom dokumentu (PUP). Osnovne karakteristike glavnih kolektora su:

Kanal 1: prečnici DN 500 i DN 800 mm, ukupne dužine od približno 7,2 km je glavni kolektor koji odvodi otpadne vode iz kanalizacionih zona proširenja na desnoj obali rijeke Morače.

Kanal 3: prečnici DN 300 i DN 500 mm, ukupne dužine od približno 3 km biće centralni kolektor za područje Donje Gorice. U gornjoj dionici, ovaj kolektor služiće i kao recipijent za dio slivnog područja naselja Gornja Gorica. Nizvodna dionica izgradiće se u okviru koridora planiranog Cetinjskog puta.

Kanal 7: prečnici DN 300 i DN 400 mm, ukupne dužine od približno 2,25 km odvodiće otpadne vode sa područja Donje Gorice, u koridoru između Cetinjskog puta i rijeke Morače.

Kanal 8 : prečnika DN 400, L =1,11 km, planiraju se za sakupljanje otpadnih voda iz djelova naselja Gornja Gorica i planiranog naselja saglasno DUP-u "Radoje Dakic". Posljednja dionica Kanala 9 prolaziće kroz naselje Kruševac i biće priključena na budući kolektor na mostu.

Kanal 17: prečnici DN 250 i DN 400 mm, L =1,3 km duž Lješkopoljske ulice za sakupljanje otpadnih voda iz dijela naselja Donja Gorica.

Kanal 18: prečnik DN 400 mm, L =630 m biće recipijent za kolektor Kanal 17 i služiće kao transfer vod do Kanala 1.

Kanal 15: prečnik DN 800 mm, L =480 m predstavljaće nastavak Kanala 1 i transfer kolektora ispod korita rijeke Morače do lokacije budućeg PPOV.

III Faza - Ovom fazom trebalo bi da se dovrši proces razvoja kanalizacionog sistema Podgorice i ona je podijeljena na dvije podfaze.

Prva pod-faza sastoji se od razvoja kanalizacionog sistema u zapadnim i sjeverozapadnim djelovima grada. Obuhvatiće izgradnju preostale uzvodne dionice kolektora Kanal 1 i kolektora Kanal 2, 5, 6 i 10.Ukupna dužina planiranih glavnih kolektora u okviru ove pod-faze iznosi 13 km, prečnika od DN 300 do DN 800.

Granice sliva se definišu saglasno glavnom urbanističko-planskom dokumentu (PUP). Osnovne karakteristike glavnih kolektora su sljedeće:

Kanal 2: prečnika DN 300, DN 500 i DN 700 mm, ukupne dužine od približno 3,9 km. U svojoj gornjoj dionici, kolektor će odvoditi otpadne vode sa područja Donjih i Gornjih Vranića i dijela naselja Tološi. Ovaj kolektor služiće i za planirano naselje Sadine (veliko stambeno naselje), kao i za dio naselja Gornja Gorica. Na prelasku preko Nikšićkog puta ovaj kolektor trebalo bi da sakuplja i otpadne vode iz naselja Tološi 1 i 2 i Gornja Gorica. Ovaj kolektor biće priključen na glavni kolektor Kanal 1.

Kanal 5: prečnik DN 400, ukupne dužine od približno 2,1 km. Kolektor se planira trasom duž Partizanskog puta, između planiranih naselja Sadine i Tološi i priključuje se na Kanal 2.

Kanal 6: prečnik DN 400, ukupne dužine od približno 1,2 km. Ovaj kolektor biće centralni kolektor za naselje Tološi i priključivaće se na Kanal 5.

Kanal 10: prečnik DN 300, ukupne dužine od približno 960 m. Trasa ovog kolektora protezaće se duž Nikšićkog puta i sakupljaće otpadne vode sa većih područja naselja Gornja Gorica.

Druga pod-faza odnosi se na proširenje sekundarne mreže u jugoistočnom i istočnom dijelu grada. Planirana proširenja trebalo bi da prate urbanistički razvoj u područjima Podgorica, odnosno duž lijeve strane magistralnog puta Podgorica - Bar.

Izgradnje sekundarne kolektorske mreže fekalne kanalizacije na području Glavnog grada Podgorice

Cilj Projekta izgradnje sekundarne kolektorske mreže fekalne kanalizacije na području Glavnog grada Podgorice je širenje kanalizacione mreže i njena potpuna valorizacija priključenjem krajnjih korisnika, kako bi se isključio iz upotrebe što veći broj septičkih jama, što za posljedicu treba da ima sprečavanje zagadjenja podzemnih voda.

Realizovanim radovima u 2014. godini,  u dužini  17-20 km, pokriven je veći dio saobraćajnica u naseljima gdje su već izgrađeni primarni kolektori i to: Zagorič, Masline, Murtovina, Stara Zlatica, Vrela Ribnička, Konik, Drač i dr, u vrijednosti od oko 2,4 mil eura. Sa  izgradnjom sekundarne kanalizacione mreže nastavilo se i u 2015 i 2016. godini za pojedine preostale ulice u naseljima na teritoriji Glavnog grada. Sredstva za finansiranje su obezbijeđena iz Budžeta Glavnog grada i  „ViK“ d.o.o. Podgorica u iznosu od oko 1,1 €.

U 2017. godini nastavilo se takođe sa izgradnjom kanalizacione mreže, prvenstveno sekundarnih kolektora, radi priključenja što većeg broja korisnika. U 2017. godini završeni su radovi u ulicama Luke Boljevića, III Sandžačke, Vuka Mandušića, Geteove, Slavonske, Danilovgradske, Hercegnovske, Andrijevičke i Dragoljuba Milačića, u vrijednosti od oko 242.000,00 €.

U 2018. godini otpočeli su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u dužini od oko 8 km (preko 25 ulica), za neselja Zagorič, Zlatica, Momišići, Konik 2, Vrela ribnička, Masline, Murtovina, Gornja Gorica.  Ugovorena vrijednost radova je 1.067.077,18 €, a do sada je realizovano 780 hiljada eura. Ovi radovi predstavljaju uvod u početak realizacije velikog projekta – Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a istim se rješavaju primarne potrebe građana kroz priključenje na fekalnu kanalizaciju.

Planirano je da se sa ovim aktivnostima nastavi i u 2019. godini. Sredstva za finansiranje su obezbijeđena iz Budžeta Glavnog grada u iznosu od 300.000,00 €.

- 3.2.3. Sistem atmosferske kanalizacije

"Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica u 2003. godini, dobilo je na održavanje sistem atmosferske kanalizacije i u skladu sa tim vrši redovno ispiranje i otčepljavanje atmosfeskih kolektora, kao i njihovu registraciju kroz katastar instalacija.

Društvo je zaduženo za održavanje ulične mreže i kolektora atmosferske kanalizacije, zašta je iz Budžeta Glavnog grada obezbijeđeno 150.000,00 €.

Po našoj procjeni, dužina atmosferske kanalizacije je oko 170 km. Ukupno je do sada katastarski snimljeno i obrađeno 140.270 m cjevovoda, 692 šahti i 6.420 slivnika.

Održavanje sistema atmosferske kanalizacije Društvo vrši specijalizovanim vozilima.

3.2.3.1. Planirane aktivnosti na održavanju atmosferske kanalizacije u 2019. godini

Tabela 7: Planirane aktivnosti na održavanju atmosferske mreže

| R. br. |  | Atmosferska kanalizacija |  | Jed. mj. | Količina | Časovi rada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. | Tekuće održavanje | Ispiranje, otčepljavanje i pročišćavanje postojeće atmosferske kanalizacije pomoću visokopritisne autocistijerne | m | 15.000 | 720 |
|  | 1.2. |  | Rekonstrukcija i otklanjanje kvarova na mreži i objektima mreže | kom | 5 | 67 |
|  | 1.3. |  | Ručno čišćenje slivničkih šahtova, kao i šahtova na kanalizacionoj primarnoj i sekundarnoj mreži sa odvozom materijala na deponiju | kom | 700 | 180 |
|  | 1.4. |  | Ručno otkopavanje slivničkih šahtova koji su zatrpani zemljanim materijalom ili pak asfaltirani | kom | 6 | 38 |
|  | 1.5. |  | Geodetsko snimanje identifikovane trase atmosferske kanalizacione primarne i sekundarne mreže i objekata na njoj | m | 1.500 | - |
|  | 1.6. |  | Pročišćavanje i crpljenje akumulirane kišnice sa saobraćajnice i iz postojeće atmosferske kanalizacije pomoću fekalne autocistijerne | kom | 290 |  |
|  |  |  |  | tura | 350 | 260 |

U nadležnosti Društva je i održavanje gradskih fontana i javnih česmi.

Ovo Društvo održava sledeće fontane:

- fontane na Trgu Republike - kapaciteta oko 170 m3

- fontana na Trgu Vektre – kapacitet oko 48 m3

- fontana na Pobrežju - kapaciteta 11 m3

- dvije fontane u parku Kruševac - kapaciteta oko 10 m3

- fontana na Marezi – kapacitet oko 7 m³

- fontana u Kraljevom parku – kapacitet oko 15 m3

- fontana Argentina – kapaciteta oko 20 m3.

Održavanje ovih objekata prate brojni problemi usljed neodgovornog ponašanja  pojedinaca, što se manifestuje kroz česta začepljenja i prelivanja.

Ekipe  „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica održavaju 50 javnih česmi.

U 2019. godini planirani su poslovi na redovnom održavanju gradskih fontana i javnih česmi  (čišćenje, zamjena i otčepljavanje).

# 4. DOPUNSKA DJELATNOST DRUŠTVA

U Društvu  se obavljaju i dopunske djelatnosti, radi potpunijeg korišćenja kapaciteta i to:

- izgradnja hidrotehničkih objekata primarne i sekundarne vodovodne i kanalizacione mreže,

- izrada projektno-tehničke dokumentacije iz oblasti hidrotehnike,

- izvođenje vodovodnih i kanalizacionih priključaka,

- opravka i baždarenje vodomjera.

Tabela 8: Plan aktivnosti na pružanju dopunskih usluga u 2019. godine

| R.br. | Opis | Očekivani broj predmeta | Očekivani prihod u € sa PDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehnički uslovi priključenja na vodovod i kanalizaciju | 360 | - |
| 2. | Saglasnost na projektnu dokumentaciju | 220 | - |
| 3. | Vodovodni priključci | 1.500 | 375.000,00 |
| 4. | Tehnički uslovi priključenja na fekalnu kanalizaciju | 170 | 30.850,00 |
| 5. | Projektovanje | 40 | 45.000,00 |
| 6. | Evidencija nelegalnih potrošača | 190 | 41.730,00 |
| 7. | Katastar instalacija | 10 | 8.520,00 |
| 8. | Ostalo | 20 | 7.000,00 |
|  | UKUPNO | 2.510 | 508.100,00 |

# 5. PROBLEMATIKA SEOSKIH VODOVODA

Društvo u kontinuitetu preduzima aktivnosti na poboljšanju tehničkih parametara svih seoskih vodovoda na području Glavnog grada. To podrazumijeva rekonstrukciju postojećih kapaciteta i optimizaciju kompletnih vodovodnih sistema, sa posebnom pažnjom na sanitarni aspekt tj. kvalitet vode. Takođe, u narednom periodu radiće se na eventualnom proširenju pojedinih djelova sistema.

U toku 2018. godine izvodile su se značajne aktivnosti na izgradnji hidrotehničke infrastrukture na seoskom i ruralnom području Glavnog grada Podgorice:

- Nastavljeni su radovi na području Kakaricke gore. Nakon završetka prve faze radova na rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže u  zapadnom dijelu naselja Kakaricka gora, u 2018. godini se nastavilo sa radovima, čija vrijednost je iznosila 26.717,47 €.

- Izvođeni su instalaterski radovi na formiranju vodovodne mreže u selima:

- Bandići i Komani, u vrijednosti  47.719,32 €;

- Peuti, Pelevom brijegu – Bratonožići, u iznosu 28.431,98 €;

- Baći, Podpeći, Iverak, Vukovići, Rogami, Drezga – Piperi, u vrijednosti 32.511,49 €;

- Kupusci – Kuči, Lijeva rijeka i Veruša, u iznosu 9.837,64 € .

U toku je realizacija projekta vodosnabdijevanja za selo Koće, koji se izvodi u saradnji DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, Glavnog grada i lokalne zajednice. Vrijednost ovog projekta je preko 120.000 €, a do sada je izvedeno radova u vrijednosti od oko 93.000,00 €, koji će se finasirati iz Budžeta Glavnog grada, a preostala sredstva će obezbijediti lokalna zajednica.

Takođe, na području Pipera, izvedeni su radovi na realizaciji projekta vodosnabdijevanja sela Gole strane u vrijednosti od oko 38.000 eura.

Nakon završenih radova u 2017. godini na izgradnji vodovodnog sistema u Bratonožićima – I faza, čija vrijednost je iznosila oko 140.000,00 €, nastavilo se sa radovima u 2018. godini koji su se odnosili na izgradnju vodovodne mreže u dužini oko 2 km i opremanju rezervoara u vrijednosti oko 48.000,00 €.

U toku je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove vodovodne mreže u dužini od 20 km u Lješanskoj nahiji. Ulaganja na ovom području, u narednoj godini, biće jedna od prioritetnih aktivnosti kada je u pitanju seosko područje.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je za 2019.godinu opredijelilo sredstva za više istražnih bušotina na području Smokovca. Istim će se definisati izvorište sa koga stanovnici Smokovca treba da budu snabdjeveni vodom.

Društvo je do novembra 2018. godine po osnovu duga za utrošenu električnu energiju za  seoske vodovode, isplatilo 110.942,35 €. Napominjemo, ukupna vrijednost preuzetog duga po ovom osnovu iznosi 229.592,41€.

Za naredni period Društvo je planiralo izgradnju vodovodnih sistema na području Smokovca, Bratonožića (II faza), Lješanska Nahija, Pipera (Gole strane).

Nakon preuzimanja seoskih vodovoda, Društvo se i dalje susreće sa problemima koje smo navodili u prethodnim izvještajima, a koji su vezani za dio vodovodnih sistema koji su urađeni u ranijem periodu i kod kojih je u velikoj mjeri prisutna dotrajalost opreme. Kao primjer možemo navesti činjenicu da mnogi sistemi u seoskim vodovodima nemaju sigurno kaptirana izvorišta čime je ugrožena njihova bezbjednost, a samim tim i kvalitet vode za piće kojom se snabdijeva stanovništvo.

Svjesni primarne potrebe stanovništva sa ovog područja, smatramo da vodovodi prvenstveno moraju biti dovedeni u tehnički ispravno stanje. Stoga, pomenute aktivnosti Društva su usmjerene na revitalizaciji postojeće infrastrukture na seoskom području.

Problemi koji su ustanovljeni i koje je neophodno riješiti su sledeći:

- postoji validna dokumentacija samo za pojedine sisteme;

- moraju se uraditi kompletni katastri vodovodnih instalacija i elektro instalacija;

- obzirom na godine izgradnje predmetnih cjevovoda pretpostaka je da je većina izgrađena od azbest cementnih cijevi, koje su ugrađene prije 30 i više godina, zbog čega će se pojedine dionice ili čak i cijeli cjevovodi morati zamijeniti novim;

- na osnovu izvršenog snimanja postojećih crpnih stanica i kaptaža potrebno je donijeti zaključke o rekonstrukciji vodnih objekata, zamjeni pumpnih agregata, motora, elektronike i automatike;

- atesti o radnim i zaštitnim uzemljenjima, ugrađenim materijalima i sl.;

- dokumentacija o tehničkom prijemu objekata i upotrebne dozvole,

- dokumentacija o ugrađenoj elektronici, automatici, motorima i crpnim agregatima.

# 6. PLAN INVESTICIONIH AKTIVNOSTI

Planirane investiciono – razvojne aktivnosti za 2019. godinu:

A/ Izgradnja fekalne kanalizacije u naseljima Zagorič, Zlatica, Konik, Masline, Murtovina

Procijenjena  vrijednost ................................................................................300.000,00 €

Izvori finansiranja: Budžet Glavnog grada Podgorica

B/  Izgradnja vodovodne mreže na području opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci – naselje Berislavci

Procijenjena vrijednost ................................................................................ 100.000,00 €

Izvori finansiranja: Budžet opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci

C/ Izgradnja vodovodne mreže na području Glavnog grada

Planirana investicija ..................................................................................... 200.000,00 €

Izvori finansiranja: Budžet Glavnog grada Podgorica

D/ Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže i zamjena dotrajalih azbestno cementnih cjevovoda

Društvo je i u toku 2019. godine, u cilju smanjenja tehničkih gubitaka na vodovodnoj mreži, planiralo da nastavi sa aktivnostima na zamjeni azbestno cementnih cijevi na teritoriji Glavnog grada, gdje su do sada najčešće detektovani kvarovi, prvenstveno se misli na prigradska naselja.

Procijenjena vrijednost radova ................................................................... 200.000,00 €

Izvori finansiranja: „ViK“ d.o.o. Podgorica

E/ Izgradnja vodovodnih sistema na seoskom području

- Vodosnabdijevanje Smokovca

Vrijednost projekta..............50.000,00 €

Izvori finansiranja:

„ViK“ Podgorica  .................. 50.000,00 €

- Vodovod Bratonožići, II faza

Izgradnja vodovodne mreže

Vrijednost projekta.............. 50.000,00 €

Izvori finansiranja:

„ViK“ Podgorica  .................. 50.000,00 €

- Vodovod Lješanska Nahija

Rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u donjoj Lješanskoj nahiji

Vrijednost projekta..............400.000,00 €

Izvori finansiranja:

Budžet Glavnog grada......... 200.000.00 €

Ministarstvo poljoprivrede.....200.000,00 €

- Vodovod Gole strane  - Piperi

Izgradnja vodovodne mreže

Vrijednost projekta..............   50.000,00 €

„ViK“ Podgorica  .................. 30.000,00 €

Lokalna zajednica................. 20.000,00 €

Ukupna procijenjena vrijednost ................................................................. 550.000,00 €

Izvor finansiranja: „ViK“ d.o.o. Podgorica (130.000,00 €), Budžet Glavnog grada (200.000,00 €), Ministarstvo poljoprivrede (200.000,00 €), Lokalna zajednica (20.000,00 €).

F/ Nabavka vodomjera (redovna aktivnost i ugradnja vodomjera u stambenim jedinicama) .................................................................................................... 200.000,00 €

Izvori finansiranja: „ViK“ d.o.o. Podgorica

G/ Izrada Studije vodosnabdijevanja Glavnog grada za period 2019-2039. godine

Procijenjena vrijednost .................................................................................150.000,00 €

Izvori finansiranja: „ViK“ d.o.o. Podgorica

H/ Održavanje i nabavka djelova za informacioni integralni sistem

- Održavanje informacionog sistema ....................................................... 25.000,00 €

- Održavanje SCADA sistema ..................................................................50.000,00 €

- Nabavka djelovi za SCADA sistem ........................................................20.000,00 €

- Nabavka i ugradnja telefonske centrale .................................................25.000,00 €

- Nabavka servera i komunikacione opreme.............................................60.000,00 €

- Nabavka računara i računarske opreme................................................ 25.000,00 €

- Licenca za firewall ................................................................................. 15.000,00 €

- Nabavka sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena......10.000,00 €

Ukupna procijenjena vrijednost ......................................................................230.000,00 €

Izvori finansiranja: „ViK” d.o.o. Podgorica

I/ Nabavka vozila za obavljanje redovnih djelatnosti

U cilju zamjene dotrajalog voznog parka, planirana je  nabavka:

- 6 putničkih vozila ...........................................................................         85.000,00 €

Vrijednost nabavke .....................................................................................    85.000,00 €

Izvori finansiranja: „ViK” d.o.o. Podgorica

J/ Nabavka potrebne opreme i mehanizacije za izgradnju i izvođenje hidrotehničkih radova:

- 3 teretna vozila   ...............................................................................     60.000,00 €

- 2 teretna vozila pick up .................................................. ..................     30.000,00 €

- 1 teretno vozilo (tri ili četiri osovine) .....................................................  80.000,00 €

- 1 nisko noseća prikolica ....................................................................     50.000,00 €

Vrijednost nabavke ...................................................................................... 220.000,00 €

Izvori finansiranja: “ViK” d.o.o. Podgorica

K/ Nabavka specijalnog vozila sa kamerom ......................................... 140.000,00 €

Izvori finansiranja: “ViK” d.o.o. Podgorica

Nabavka vozila je neophodna kako bi se omogućio pregled stanja fekalne i atmosferske kanalizacije, kao i ostalih instalacija. Osim toga omogućilo bi se preciznije lociranje i samim tim otklanjanje kvarova i otkrivanje potencijalnih problema, kao npr. naprsnuće cijevi.

Tabela 9: Planirane investicione aktivnosti

| R.br. | Investiciona aktivnost | Predračun € | Izvori finansiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izgradnja fekalne kanalizacije u naseljima: Zagorič, Zlatica, Konik, Masline, Murtovina | 300.000,00 | Budžet Glavnog grada |
| 2 | Izgradnja vodovodne mreže na području opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci – naselje Berislavci | 100.000,00 | Budžet opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci |
| 3 | Izgradnja vodovodne mreže na području Glavnog grada | 200.000,00 | Budžet Glavnog grada |
| 4 | Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže i zamjena dotrajalih azbestno cementnih cjevovoda | 200.000,00 | "ViK" d.o.o. Podgorica |
| 5 | Izgradnja vodovodnih sistema na seoskom području | 550.000,00 | "ViK" d.o.o. Podgorica, Budžet Glavnog grada, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, lokalna zajednica |
| 6 | Nabavka vodomjera | 200.000,00 | "ViK" d.o.o. Podgorica |
| 7 | Izrada Studije vodosnabdijevanja Glavnog grada za period 2019-2039. Godine | 150.000,00 | "ViK" d.o.o. Podgorica i |
| 8 | Održavanje, nabavka,nadogradnja djelova za informacioni integralni system | 230.000,00 | "ViK" d.o.o. Podgorica |
| 9 | Nabavka vozila za obavljanje redovne djelatnosti | 85.000,00 | "ViK" d.o.o. Podgorica |
| 10 | Nabavka potrebne opreme i mehanizacije za izgradnju i izvodjenje hidrotehničkih radova | 220.000,00 | "ViK" d.o.o. Podgorica |
| 11 | Nabavka specijalnog vozila sa kamerom | 140.000,00 | "ViK" d.o.o. Podgorica |
|  | UKUPNO | 2.375.000,00 |  |

# 7. FINANSIJSKI PLAN

Finansijski plan poslovanja za 2019. godinu, koji je iskazan kroz Bilans uspjeha, urađen je na osnovu planirane potrošnje vode, postojećih cijena utrošene vode po m3, postojećeg broja radnika i važeće cijene rada, plana nabavke materijala i usluga, investicija i dr.

Ukupni izvori finansiranja „ViK“ d.o.o. Podgorica iznose 13.861.131,52 €, koji se uglavnom odnose na sopstvena sredstva, dok manji dio čine sredstva iz Budžeta Glavnog grada, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Budžeta opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci i lokalne zajednice (str.11).

U najvećem dijelu ovo Društvo svoje poslovanje finansira iz sopstvenih sredstava, ostvarenih prodajom usluga iz domena svoje djelatnosti. Ukupno planirani sopstveni prihodi za 2019. godinu iznose 12.691.131,52 € (bez PDV-a), i čine ih:

- prihod od prodaje vode i odvođenja otpadnih voda u iznosu od                                               10.991.131,52 €;

- prihod od radova i usluga u iznosu od 1.200.000,00 €;

- ostali poslovni prihodi u iznosu od 500.000,00 €.

Programom rada za 2019. godinu planirani ukupni prihodi iznose 13.341.131,52 €, a ukupni rashodi 13.300.000,00 €, iz  čega proizilazi da će se ostvariti pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 41.131,52 €.

## 7.1. Plan nabavke

U 2019. godini, shodno planu nabavke i planu investicionih ulaganja, planirano je da troškovi materijala i energije budu za oko 16 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Najveće učešće u ovim troškovima imaju troškovi energije i troškovi vodovodnog materijala zbog aktivnosti koje su planirane da se preduzmu od strane ovog Društva u narednom periodu.

Što se tiče troškova usluga, planirano je da za 22,2% budu iznad procijenjenih za 2018. godinu. Ovi troškovi obuhvataju naknadu za zahvaćenu i ispuštenu vodu, troškove tekućeg investicionog održavanja, usluge iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, troškove konsalting usluga, troškove mobilne telefonije, špediciju i druge usluge neophodne za poslovanje Društva.

## 7.2. Plan prodaje

Plan prodaje vode i plan odvođenja otpadnih voda po kategorijama, urađeni su na osnovu raspoloživih kapaciteta i potreba za korišćenjem proizvoda i usluga koje ovo Društvo pruža, i važećih cijena utvrđenih Odlukom o utvrđivanju cijena isporučene vode i usluga odvođenja i prečišćavanja fekalnih voda br. 17670 od 24.06.2011. godine.

7.2.1. Plan prodaje vode po kategorijama potrošača

Tabela 10: Plan prodaje vode po kategorijama

| Kategorija | m³ | cijene €∕m³ | Vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Privreda | 1.900.000 | 1,330 | 2.527.000,00 |
| Ustanova | 730.000 | 1,146 | 836.580,00 |
| Domaćinstva | 13.678.000 | 0,405 | 5.539.590,00 |
| Zelenilo i sport.obj | 550.000 | 0,405 | 222.750,00 |
| Danilovgrad | 2.192.000 | 0,059 | 129.328,00 |
| Hidranti i cister | 5.000 | 0,800 | 4.000,00 |
| UKUPNO | 19.055.000 |  | 9.259.248,00 |
| PDV 6,54 |  |  | 605.554,82 |
| PRIHOD |  |  | 8.653.693,18 |

7.2.2. Plan odvođenja otpadnih voda po kategorijama potrošača

Tabela 11:  Plan odvođenja otpadnih voda po kategorijama

| Kategorija | m³ | Cijena €∕m³ | Vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Privreda | 1.200.000 | 0,665 | 798.000,00 |
| Ustanove | 620.000 | 0,573 | 355.260,00 |
| Domaćinstva | 6.610.000 | 0,202 | 1.335.220,00 |
| Zel.i spor.obj. | 62.000 | 0,202 | 12.524,00 |
| UKUPNO | 8.492.000 |  | 2.501.004,00 |
| PDV 6,54 |  |  | 163.565,66 |
| PRIHOD |  |  | 2.337.438,34 |

## 7.3. Planirani bilans uspjeha

Planirani bilans uspjeha ukazuje da se u 2019. godini očekuje ostvarenje pozitivnog finansijskog rezultata, tj. dobiti u iznosu od 41.131,52 €. Taj rezultat je na nivou očekivanog za 2018. godinu, kao i ostvarenog u 2017. godini, a znatno niži u odnosu na ostvarenu dobit iz prethodnih godina, što se i moglo očekivati imajući u vidu značajna investiciona ulaganja svih ovih godina i rast izdataka po osnovu preuzetih aktivnosti na poboljšanju poslovanja, a i dalje se posluje po aktuelnim cijenama, na šta se u prethodnom periodu upozoravalo od strane DOO »ViK« Podgorica.

Po osnovu svih elemenata planiranja očekuje se ostvarenje ukupnog prihoda u iznosu od cca 13.341.131,52 €, što je za 4,82 % više u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu. Shodno važećim zakonskim propisima, ukupan prihod se formira na bazi fakturisane realizacije tekućeg perioda (poslovni prihodi) i vanrednih prihoda (bez PDV-a).

U strukturi planiranog ukupnog prihoda najveće učešće imaju poslovni prihodi. Očekuje se da će iznositi 12.841.131,52 € ili oko 96,25 % od ukupno planiranog prihoda. U planiranim poslovnim prihodima najveće učešće imaju prihodi od prodaje vode i odvođenja otpadnih voda koji iznose 10.991.131,52 €. U planirane prihode po osnovu radova i usluga uključeni su i prihodi od dopunske djelatnosti (str.50).

Kapitalne investicije, koje se finansiraju od strane osnivača (Glavnog grada) i donacija, u skladu sa MRS 20 standardom, knjiže se kao odloženi prihod (vremensko razgraničenje), sve dok se ne ispune određeni uslovi za priznavanje istih kao prihoda. Kada su ova finansiranja povezana sa sredstvima kod kojih se vrši obračun amortizacije, priznavanje iznosa u vezi sa dodjeljivanjem se vrši srazmjerno obračunatim troškovima amortizacije. To je razlog zašto ove stavke nijesu u ukupnom iznosu u planiranom bilansu uspjeha.

Plan rashoda bazira se na troškovima ostvarenim u prethodnom periodu, planiranim programskim aktivnostima, kao i realno očekivanim troškovima neophodnim za poslovanje Društva. Analizom rashoda  možemo konstatovati da se nastavlja trend uvećanja troškova materijala i energije, koji su planirani na osnovu potreba službi  Društva, kao i programskih aktivnosti. U odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu, isti će porasti za 16%. Troškovi zarada i naknada zarada planirani su na nivou procjene ovih troškova za 2018. godinu. Troškovi usluga su za oko 22,2 % veći u odnosu na iste koji su procijenjeni za 2018. godinu, a najveće učešće imaju troškovi naknade za zahvaćenu i ispuštenu vodu i troškovi usluga tekućeg investicionog održavanja, kao i troškovi održavanja integralnog informacionog sistema. Amortizacija se obračunava na nabavnu vrijednost osnovnih sredstava, kao i na nekretnine i opremu koje su stavljene u upotrebu tokom godine.

Planirani ukupni rashodi u 2019. godini, iznose 13.300.000,00 € i oni su za 4,81% veći u odnosu na procjenu iz 2018. godine.

I pored toga što u narednoj godini očekujemo rast prihoda, s druge strane imamo i značajan rast rashoda.

Tabela 12. Planirani bilans uspjeha

| red. br | Elementi | Procjena ostvarenja za 2018. godinu | Plan za 2019. godinu |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Poslovni prihod | 12.247.668,56 | 12.841.131,52 |
| 1 | Prihod po osnovu prodaje vode i odvođenja otpadnih voda | 10.447.668,56 | 10.991.131,52 |
| 2 | Prihod od održavanja atmosferske kanalizacije | 0,00 | 150.000,00 |
| 3 | Prihod po osnovu radova i usluga | 1.300.000,00 | 1.200.000,00 |
| 4 | Ostali poslovni prihodi | 500.000,00 | 500.000,00 |
| B | Po osnovu vanrednih prihoda | 480.000,00 | 500.000,00 |
| I | Ukupan prihoda (A+B) | 12.727.668,56 | 13.341.131,52 |
| A | Poslovni rashod | 11.089.000,00 | 11.700.000,00 |
| 1 | Materijalni troškovi i energija | 2.500.000,00 | 2.900.000,00 |
| 2 | Troškovi zarada i naknada | 6.069.000,00 | 6.070.000,00 |
| 3 | Troškovi usluga | 900.000,00 | 1.100.000,00 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 5 | Nematerijalni troškovi | 470.000,00 | 480.000,00 |
| B | Rashodi finansiranja i vanredni rashodi | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| II | Ukupan rashod (A+B) | 12.689.000,00 | 13.300.000,00 |
| III | Dobitak (I-II) | 38.668,56 | 41.131,52 |

# ZAKLJUČCI

Politika koju DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica sprovodi podrazumijeva definisanje osnovnih ciljeva razvoja koji se nastoje postići u određenom periodu, kao i određivanje načina, sredstava i mjera za njihovu realizaciju. Osnovni cilj koji se uspješno ostvaruje je obezbjeđenje kontinuiranog snabdijevanja građana kvalitetnom vodom za piće i konstantno se radi na unapređenju sigurnosti vodosnabdijevanja. Danas preko 90% populacije ima pristup pitkoj vodi, a takođe povećao se i procenat pokrivenosti kanalizacionom mrežom, što sve dovoljno govori o pravcu razvojne politike ovog Društva.

Uredno snabdijevanje građana Podgorice, tokom čitave godine, kvalitetnom vodom, kao i efikasno odvođenje kako otpadnih tako i atmosferskih voda, je potvrda veoma kvalitetnog pružanja usluga svim našim potrošačima.

Pored toga što dobijaju dovoljne količine vode, naši građani imaju privilegiju da piju jednu od najkvalitetnijih voda u zemlji i šire. HACCP sistem, koji smo implementirali, potvrđuje da Društvo u svakom momentu vrši kontinuiranu isporuku kvalitetne vode za piće svojim potrošačima, a primjena sistema menadžmenta kvaliteta i sistema menadženta bezbjednosti hrane, koja je potvrdjena sertifikatima ISO 9001:2015 i ISO 22000:2005, koje smo dobili medju prvima u Crnoj Gori je potvrda visokog nivoa kvaliteta naših usluga.

Postignute ciljeve i sve one zacrtane za budući period, Društvo ostvaruje značajnim investicionim ulaganjima, koja se najvećim dijelom finanasiraju iz sopstvenih sredstava i kreditnim zaduženjem Društva. Uz važeće cijene usluga vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, s jedne strane i značajna investiciona ulaganja s druge strane, dovodi se  u pitanje operativna efikasnost Društva, ali se nastoji da se realizuju sve planirane investicije kako u gradu, tako i u prigradskom i seoskom području.

Kvalitet rada ovog Društva i njegove razvojne politike, ogleda se i u tome što se otpočelo sa realizacijom najznačajnijeg kapitalnog projekta – PPOV sa primarnom kolektorskom mrežom, i to obezbjeđenjem značajnih donatorskih sredstava iz evropskih fondova i Investicionog Fonda za Zapadni Balkan.

Društvo čini znatne napore u svim segmentima poslovanja kako bi na uspješan način omogućilo realizaciju svoje osnovne i dopunske djelatnosti. Svakako da na samo poslovanje i realizaciju svih planiranih aktivnosti Društva, utiče i okruženje i opšta društvena kretanja, kao i svijest samih potrošača, ali Društvo djeluje u domenu svojih mogućnosti sa ciljem smanjenja gubitaka, povećanja fakturisanja vode i naplate.

Posebno treba napomenuti da je tokom 2018. godine otpočela izgradnja zgrade za zaposlene u ovom Društvu, čiji se završetak očekuje sredinom naredne godine. Realizacija ovog projekta omogućiće radnicima Društva kupovinu stanova pod povoljnijim uslovima od tržišne cijene m2 stambenog prostora.

Na osnovu člana 48 tačka 52 Statuta Glavnog grada (“Sl.list RCG – opštinski propisi”, br. 28/06 i “Sl.list CG – opštinski propisi”, br,. 39/10, 18/12 i 38/17) Skupština Glavnog grada – Podgorice, na sjednici održanoj _____________2018. godine, d o n i j e l a   j e -

O D L U K U

o davanju saglasnosti na Program rada

“Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica za 2019. godinu

Daje se saglasnost na Program rada “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, koji je Odlukom br. 24585 usvojio Odbor direktora Društva, na sjednici održanoj 06.12.2018. godine.

Broj: 01-030-______________

Podgorica,_______________2018. godine

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA – PODGORICA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

dr Đorđe Suhih